维保技术要求

一、项目说明及技术要求

项目名称：阜阳市肿瘤医院中心供氧、中心吸引、医用压缩空气、设备带及配套医用气体设施维保项目

项目技术要求：确保院方医院所有供气系统设备始终处于良好的运行状态，保证设备的工作指标符合以下相关标准及规范要求：

YY/T0186《医用中心吸引系统通用技术条件》；

YY/T0187《医用中心供氧系统通用技术条件》；

GB9706.1-1995《医用电器设备第一部分：通用安全要求》；

GB50751—2012《医用气体工程技术规范》；

WS435—2013《医院医用气体系统运行管理》；

JB6898—1997《低温液体贮运设备使用安全规则》；

TSGR7004—2013《压力容器监督检验规则》；

《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》；

未列明的相关的更新或更严格的相关法规、国标等；

二、维修目标

中标单位对医院（含颍河东路院区，含河滨路院区）医用中心供氧、中心负压、医用压缩空气、器械空气系统（含牙科空气）、液氧贮槽、汇流排系统及终端、牙科中心吸引系统、设备带等进行全面的维护、保养工作，确保医用供气设备的正常运行。

三、维保范围

医院所有的医用气体系统含控制：包括但不限于医用中心供氧系统；医用中心吸引系统；压缩空气系统；器械空气系统（含牙科空气）；牙科中心吸引系统；手术室所有供气系统（颍河东路院区仅到该区域管道井、河滨路院区包含末端、汇流排等）、床头气体装置及配套电器系统、设备带及配套设施(含管道)等（2025年12月前颍河东路院区该区域因质量问题由原施工单位负责维修，2025年12月后中标单位无条件负责该区域维修维护工作，不予增加任何费用）及其他净化区域供气系统（颍河东路院区仅到该区域管道井，2026年5月前颍河东路院区该区域因质量问题由原施工单位负责维修，2026年5月后中标单位无条件负责该区域维修维护工作，不予增加任何费用，河滨路院区该区域包含末端、汇流排等）等全面的维修、保养工作。详细说明如下（3.1-3.10为颍河东路院区明细，3.11为河滨路院区明细）：

3.1.1号压缩空气站房中2台空压机、2台吸干机、2台空气罐、1套分气缸、4只管道滤芯及相应管网、减压装置及附属配件。

3.2. 2号压缩空气站房中2台空压机、2台吸干机、2台空气罐、1套分气缸、4只管道滤芯及相应管网、减压装置及附属配件。

3.3. 3号压缩空气站房中2台空压机、2台吸干机、2台空气罐、4只管道滤芯及相应管网、减压装置及附属配件。

3.4. 1号中心吸引站房中2台真空泵、2套真空过滤器、2台真空罐、2台真空管道灭菌器、1套分气缸及相应管网及附属配件。

3.5. 2号中心吸引站房中3台真空泵、2套真空过滤器、2台真空罐、2台真空管道灭菌器、1套分气缸及相应管网及附属配件。

3.6. 液氧站中4台液氧罐、2套汽化器、1套调压装置、2组调压阀组、储气罐及相应管网、减压装置及附属配件；

管路系统。

3.7. 气体汇流排机房中1套10*2全自动切换氧气汇流排、1套减压装置、1套分气缸及相应管网及附属配件。

3.8. 牙科吸引机房中1套2台牙科电动抽吸机。

3.9. 病区内：氧气终端1955套、空气终端61套、吸引终端1950套、氧气流量计57套、阀门箱51台、氧气压力报警器51台、单控开关2091个、电源插座4182个、LED灯2091个、床吊轨1872付、设备带等附属设施。

3.10 各个机房通往病区的管道及管道上的阀门等附属配件。

3.11 河滨路院区医用气体系统各站房设备及站房内附属设施的日常管理与维护（中心供氧站房、负压吸引站房、压缩空气站房、机组控制配电柜），院区整体医用气体管网系统及末端设备带附属设备漏气检查、维修；维保服务期内提供定期巡查、培训支持、维修维保、年度检测等服务，保证医气系统正常使用。必须项：液氧储槽，压力表年检，安全阀年检，储罐年检，维修，维保。氧气管道保养维护维修每年包括管道老化更换，氧气二级减压阀（住院大楼多处严重老化漏气）维修及更换二级减压箱更换其他楼层检修阀门，流量阀门维修更换，中医科整栋病房段供氧维修疏通氧气终端管道焊接管道（脱脂紫铜)。

各科室及ICU、手术室等多处阀门老化漏气维修更换保养，负压，侧位仪，电子阀，机组，维护维修维保，包括备件更换。负压管道，终端，管道焊接.其他潜在维保维修，以上包括配件安装保养维护维修费用(由于项目情况复杂，包括但不限于以上项目及内容，响应人可根据现场踏勘情况增加内容，但不得减少)。

河滨路院区设备清单：（1）医用液氧贮槽：2 台 10m³液氧罐（铭欣）；（2）控温式汽化器2台；（3）汇流排；（4）真空吸引机组：2 台 11KW 水环式真空泵、2 台 15KW 水环式真空泵、 真空罐、分气缸、吸引管道、控制装置、监测装置及其他附属设施；（5）压缩空气机组：2 台3.7X2KW 空压机、（6）医用气体管道系统及末端设施；（7） 二氧化碳回流排：2*10 瓶汇流排一组。

四、维保方式

4.1.中标单位安排2名维修工程师常驻颍河东路院区现场，负责对院方医用气体系统实行每天巡检维修。另安排1名具本行业多年维修经验的维修工程师定期到院对医用气体系统巡检维保工作（河滨路院区定期巡检）。

系统出现故障，2名驻场工程师随叫随到，确保15分钟内到达现场，保障院方医用气体系统的可靠运行，若驻场工程处理不了则维修工程师立即远程指导或立即赶到现场排除故障，为院方医用气体系统安全使用提供可靠的层次保障。

4.2.医用气体系统设备出现故障，中标单位驻场工程师应15分钟内到达现场紧急处理现场故障并及时恢复设备运行，若不能及时恢复（因主要配件损坏，需采购、备货周期），中标单位应配合医院采取紧急供气措施，确保供气情况下再通知院方应急处理方案、最终处理方案及各个方案所需时间。

4.3.中标单位负责供气系统维护、维修记录填写工作，负责做好日常维修配件更换记录。

4.4.中标单位在巡检维修过程中若发现有重大隐患的设施设备，中标单位须第一时间以书面形式通知院方并做好应急预防措施。

4.5.中标单位负责维保范围内设备设施维保、维修所需的配件、耗材的更换工作。

4.6.中标单位负责维保范围内的耗材及单项单次2000元以内维修配件（本文件附件单项单次价格2000元以上的配件由院方负责），颍河东路院区参考维保技术要求第三项“维保范围说明”，河滨路院区由中标单位提供，。

4.7.中标单位负责压力容器、安全阀及压力表定期校验，费用由中标单位承担。

4.8.中标单位针对医院中心供氧、中心吸引、医用压缩空气、设备带及配套医用气体设施制订日、周、月度、季度、年度维保工作计划内容，并交医院管理科室备案。

4.9.中标单位须建立每日巡查、交接班等工作管理制度，有完整的巡查、维修维护等工作记录及问题追踪记录，有维修防护措施，按时提供维保工作周报、月报给院方。

4.10.中标单位有完整的突发事件应急预案，有应急流程、应急小组人员名单及联系电话，应在医院内建立应急配件及耗材材料的备件库，并制定最小库存量。

4.11.中标单位需对本次维保范围内设备的安全运行负责，须承担因维保不当引起的直接安全责任，对病员和家属、医护人员及设施设备造成损害的直接经济损失、直接人身安全负责。

4.12.中标单位应定期对操作人员进行技术、管理等方面培训学习，提供培训学习记录，培训内容应符合现场设备现况、确保操作人员完全可以独立安全操作。

五、维保细则（本维保细则主要针对颍河东路院区，河滨路院区可参照此细则定期巡检维修）

5.1维保细则一览表

| 序 号 | 设备 | 服务相关内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液氧罐 （特种设备） | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常记录巡查压力、液位、供气压力及环境安全情况等； |
|  |  | 2、储罐超压手动泄压，低压手动增压； |
|  |  | 3、根据液氧存量通知医院人员计划订气； |
|  |  | 4、日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保及管理： |
|  |  | 1、每周对液氧站进行清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 3、定期对安全阀、压力表进行校验、更换；安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验； |
|  |  | 4、定期进行接地防静电检测； |
|  |  | 5、按相关法规要求对液氧储罐进行年检、定检； |
|  |  | 6、每年对液氧罐真空度进行检测； |
|  |  | 7、定期对系统密封性、安全阀性能、防爆片检查； |
|  |  | 8、压力和液位计的检查和调节； |
|  |  | 9、定期真空度完整性检查（真空度测试）； |
|  |  | 10、每年定期正常蒸发率（NER）测试（检测贮槽的自蒸发率）； |
|  |  | 11、视情况对罐体进行防腐补漆处理； |
| 2 | 汽化器 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、每日根据结冰情况，切换汽化器； |
|  |  | 2、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 1、每周基本清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 3、低温阀门垫片根据实际情况定期进行更换； |
|  |  | 4、定期进行接地、防静电、跨接检测； |
| 3 | 氧气分气缸 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 2、每日基本清洁； |
|  |  | 3、日常检查设备上的阀门、压力表，是否正常； |
|  |  | 4、安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验； |
|  |  | 5、定期排放杂质； |
|  |  | 6、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 7、低温阀门垫片根据实际情况定期进行更换； |
|  |  | 8、定期进行接地、防静电、跨接检测； |
|  |  | 9、出现问题及时处理； |
| 4 | 氧气汇流排、气瓶管理 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、每日记录压力； |
|  |  | 2、每日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表，并记录左右气瓶压力、出口压力； |
|  |  | 3、根据使用情况通知医院人员提前订气； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 1、每周进行清洁； |
|  |  | 2、每月进行安全运行的全面检查； |
|  |  | 2、配合后勤人员对气瓶收货记录、验收、查漏、统计； |
|  |  | 3、配合后勤人员对气瓶进、销、存管理记录 |
|  |  | 4、配合物业配送人员全院配送气体，回收气瓶，统计，月报。 |
|  |  | 5、气瓶手推车管理； |
|  |  | 6、气瓶阀、气瓶吸入器管理； |
|  |  | 7、每月检测报警、 自动切换、漏气、排放等； |
|  |  | 8、定期检查、更换连接管及接头； |
| 5 | 调压装置 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 1、每日基本清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查（密封性、减压功能等）； |
|  |  | 3、低温阀门垫片定期进行更换 |
|  |  | 3、定期进行接地、防静电、跨接检测； |
| 6 | 阀门箱 | 维保： |
|  |  | 1、每月安全检查一次；检查压力表、管路、调压阀； |
|  |  | 2、每季度对全院各隐蔽控制管路阀门安全检查； |
|  |  | 3、根据质检局要求进行特种设备年检； |
|  |  | 4、安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验； |
|  |  | 5、接地、防静电检测； |
|  |  | 6、制作管理检修标识； |
| 7 | 氧气压力表警器 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 2、每周定期检查和保养；检测报警、声光、声音等性能 |
|  |  | 3、定期对压力监护报警装置进行检测、校准压力、报警参数； |
|  |  | 4、故障处理：当出现故障时，维保工程师应及时处理； |
|  |  | 5、零部件更换； |
| 8 | 氧气终端 | 维保： |
|  |  | 1、及时解决终端漏气等问题，视情况维修更换，如弹簧、垫片等易损件； |
|  |  | 2、每季度进行一次全面巡检，日常若发生问题及时维修处理； |
|  |  | 3、每年对终端检查一次漏气、异常使用等； |
|  |  | 4、按三甲标准，每年对所有气体终端气体纯度类别检测； |
| 9 | 油式旋片真空泵 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 1、每周对设备进行清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 3、定期检查油位、根据油的情况及时更换； |
|  |  | 4、定期（按年）泵体密封检查； |
|  |  | 5、定期检查、更换润滑油、油过滤器、细菌过滤器、油气分离器； |
|  |  | 6、每月检测报警、 自动切换、漏气、排放 |
|  |  | 7、根据使用情况不定期排污； |
|  |  | 8、定期加轴承润滑脂； |
|  |  | 9、泵体机组防腐处理； |
|  |  | 10、其它按厂家保养手册执行； |
| 10 | 真空罐 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保及管理： |
|  |  | 1、每周基本清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 3、阀门垫片定期进行更换； |
|  |  | 4、视情况对罐体进行防腐补漆处理； |
|  |  | 5、接地防静电检测； |
|  |  | 6、每半年进行一次泄漏、火灾应急预案演练； |
|  |  | 7、安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验一次； |
| 11 | 负压抽吸机一体机组 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保 |
|  |  | 1、定期对机组进行基本清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 3、定期检查管路密封性与内部清洁，根据实际情况更换或清理； |
|  |  | 4、更换损坏部件，如常见的密封圈、滤网等易损件； |
|  |  | 5、控制柜各部件安全性检查查； |
|  |  | 6、机组控制柜保护电路工作状态检； |
|  |  | 7、其它按厂家保养手册执行； |
| 12 | 高温灭菌器 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 1、定期清洁设备外表与内壁； |
|  |  | 2、根据实际情况及时更换密封圈、更换或清洗过滤网； |
|  |  | 3、定期清洁、检查加热元件和温度传感器，防止堵塞和误报； |
|  |  | 4、检查电气系统状态； |
|  |  | 5、按厂家技术要求更换、清洗耗材、配件等； |
| 13 | 分气缸 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保 |
|  |  | 1、每周基本清洁； |
|  |  | 2、日常检查设备上的阀门、压力表，是否正常； |
|  |  | 3、安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验一次； |
|  |  | 4、定期排放杂质； |
|  |  | 5、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 6、出现问题及时处理； |
| 14 | 无油旋齿、涡旋空气压缩机 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 2、根据情况切换空压机运行； |
|  |  | 3、每日检查显示屏上的读数是警告数据还是停机数据； |
|  |  | 4、每日检查是否漏气和漏油； |
|  |  | 5、每日检查日常运行过程中是否排放冷凝水； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 1、每周对设备进行一次清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 3、定期更换空气过滤器、动力传输装置、散热器吹扫等； |
|  |  | 4、定期对管路接头的密封状态检查； |
|  |  | 5、定期清洗管阀件； |
|  |  | 6、定期更换专用保养包； |
|  |  | 7、定期对控制柜各部件安全性检查； |
|  |  | 8、定期对机组控制柜保护电路工作状态检查； |
|  |  | 9、定期对压力、传感器性能和数据的准确性测试，控制系统的性能测试 |
|  |  | 10、其它按厂家保养手册执行； |
| 15 | 吸附式干燥机（特种设备） | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保： |
|  |  | 1、每日观察进出口压力、温度、露点有无异常； |
|  |  | 2、每周对设备进行一次清洁； |
|  |  | 3、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 4、定期清洗管阀件； |
|  |  | 5、定期更换专用保养包； |
|  |  | 6、根据质检局要求进行特种设备年检； |
|  |  | 7、安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验； |
|  |  | 6、其它按厂家保养手册执行； |
| 16 | 储气罐 （特种设备） | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保及管理： |
|  |  | 1、每周基本清洁； |
|  |  | 2、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 3、根据质检局要求进行特种设备年检； |
|  |  | 4、安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验； |
|  |  | 5、阀门垫片定期进行更换； |
|  |  | 6、接地防静电检测； |
|  |  | 7、每半年进行一次泄漏、火灾应急预案演练； |
| 17 | 集气缸 | 日常巡查操作： |
|  |  | 1、日常巡查记录，日常工作时间内每2小时巡查一次，并填写日常巡查记录表； |
|  |  | 维保及管理： |
|  |  | 1、每周基本清洁； |
|  |  | 2、日常检查设备上的阀门、压力表，是否正常； |
|  |  | 3、安全阀 1 年校验、压力表 6 个月校验一次； |
|  |  | 4、定期排放杂质； |
|  |  | 5、每月对设备进行安全运行全面检查； |
|  |  | 6、出现问题及时处理； |
| 18 | 空气终端 | 维保： |
|  |  | 1、及时解决终端漏气等问题，视情况维修更换，如弹簧、垫片等易损件； |
|  |  | 2、每季度进行一次全面巡检，日常若发生问题及时维修处理； |
|  |  | 3、每年对终端检查一次漏气、异常使用等； |
| 19 | 吸引终端 | 维保： |
|  |  | 1、及时解决终端漏气等问题，视情况维修更换，如弹簧、垫片等易损件； |
|  |  | 2、每季度进行一次全面巡检，日常若发生问题及时维修处理； |
|  |  | 3、每年对终端检查一次漏气、异常使用等； |
| 20 | 开关 | 维保： |
|  |  | 1、定期进行巡检、检修维护，出现问题及时处理； |
|  |  | 2、开关性能检查，是否接触不良或有火花现象安全隐患； |
| 21 | 电源插座 | 维保： |
|  |  | 1、定期进行巡检、检修维护，出现问题及时处理； |
|  |  | 2、检查插孔有无松动，接触不良或有火花现象、缺相等安全隐患； |
| 22 | LED灯 | 维保： |
|  |  | 1、定期进行巡检、检修维护，出现问题及时处理； |
| 23 | 氧气流量计 | 维保： |
|  |  | 1、按标准，每周对氧气流量计进行巡检、清洁保养、检修维护； |
|  |  | 2、定期对显示功能、瞬时流量检查，传感器及连接线路检查 |
|  |  | 3、氧气抄表统计。 |
| 24 | 氧气管道及附属设施 | 1、每季度对全院各隐蔽控制管路、阀门安全检查。 |
|  |  | 2、二级稳压箱密封性能检查、定期更换密封套装和更换芯体组合件； |
|  |  | 3、二级稳压箱减压器功能检查，测试对比减压前和减压后压力稳定性； |
|  |  | 2、定期检查吊顶内管道弯曲、下沉及异常变形等现象，气密性检查； |
| 25 | 定期气体检测 | 1、按三甲医院标准，每年对全院所有氧气终端进行纯度检测； |
|  |  | 2、检测气体：氧气 检测标准：GMP 标准 |
|  |  | 3、向院方提交检测报告； |

注：1、中标单位对罐体、减压装置配套压力表半年一检、安全阀1年一检，并提供效验报告。

2、由于项目情况复杂，包括但不限于以上项目及内容，响应人可根据现场踏勘情况增加内容，但不得减少。

5.2设备日常巡查记录表（推荐稿）

5.2.1压缩空气机组每两小时巡检记录表

日期：

巡检人员：

| 巡检时间 巡检项目 | 8-10时（√） | 10-12时（√） | 12-14时（√） | 14-16时（√） | 16-18时（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查储气罐中的冷凝水 |  |  |  |  |  |
| 检查安全阀工作情况 |  |  |  |  |  |
| 检查进气过滤器 |  |  |  |  |  |
| 检查螺母、螺栓、接头等 |  |  |  |  |  |
| 检查皮带松紧度 |  |  |  |  |  |
| 检查通过露点传感器节流孔的流量 |  |  |  |  |  |
| 检查冷却空气排放格栅和后冷却器盘管 |  |  |  |  |  |
| 检查是否漏气和漏油 |  |  |  |  |  |
| 检查日常运行过程中是否排放冷凝水 |  |  |  |  |  |
| 检查显示屏上的读数是警告数据还是停机数据 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：中标单位可根据符合工作日每2小时巡检一次的前提下根据院方设备自行定制符合现场设备实际情况的日常巡查记录表，定制完成的巡查记录表需先提交院方审核，审核完成后方可进行使用。

5.2.2负压机组每两小时巡检记录表

日期：

巡检人员：

| 巡检时间 巡检项目 | 8-10时（√） | 10-12时（√） | 12-14时（√） | 14-16时（√） | 16-18时（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查排污装置 |  |  |  |  |  |
| 检查检查油位 |  |  |  |  |  |
| 检查进气、排气过滤器 |  |  |  |  |  |
| 检查接线、绕行软管等 |  |  |  |  |  |
| 检查真空泵冷却空气进气口和排气格栅 |  |  |  |  |  |
| 检查管路密封性 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：中标单位可根据符合工作日每2小时巡检一次的前提下根据院方设备自行定制符合现场设备实际情况的日常巡查记录表，定制完成的巡查记录表需先提交院方审核，审核完成后方可进行使用。

5.2.3液氧站每两小时巡检记录表

日期：

巡检人员：

| 巡检时间 巡检项目 | 8-10时（√） | 10-12时（√） | 12-14时（√） | 14-16时（√） | 16-18时（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查巡查压力、液位、供气压力及环境安全情况等 |  |  |  |  |  |
| 检查储罐超压手动泄压，低压手动增压 |  |  |  |  |  |
| 检查安全运行全面检查 |  |  |  |  |  |
| 根据结冰情况，切换汽化器 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：中标单位可根据符合工作日每2小时巡检一次的前提下根据院方设备自行定制符合现场设备实际情况的日常巡查记录表，定制完成的巡查记录表需先提交院方审核，审核完成后方可进行使用。

5.2.4汇流排间每两小时巡检记录表

日期：

巡检人员：

| 巡检时间 巡检项目 | 8-10时（√） | 10-12时（√） | 12-14时（√） | 14-16时（√） | 16-18时（√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查压力 |  |  |  |  |  |
| 检查安全运行的全面检查 |  |  |  |  |  |
| 检查漏气 |  |  |  |  |  |
| 检查、更换连接管及接头 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：中标单位可根据符合工作日每2小时巡检一次的前提下根据院方设备自行定制符合现场设备实际情况的日常巡查记录表，定制完成的巡查记录表需先提交院方审核，审核完成后方可进行使用。

六、重点设施维保细则、注意事项

6.1.病房设施系统

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体终端性能检测 | 六个月 | 检测终端密封性、插拔性能、出口压力、气体流量 |
| 2 | 设备带安全性能检查 | 六个月 | 检查有无松动，影响安全的位置 |
| 3 | 开关性能检查 | 六个月 | 接触不良或有火花现象安全隐患 |
| 4 | 电源插座性能检查 | 六个月 | 插孔有无松动，接触不良或有火花现象、缺相等安全隐患 |
| 5 | 床头灯性能检查 | 六个月 | 是否正常工作 |
| 6 | 过滤器性能检查 | 六个月 | 检查通气状况 |
| 7 | 气体维修阀性能检查 | 六个月 | 维修阀门密封性检查 |

1）.巡检各氧气、负压以及空气终端供气压力是否正常、是否漏气及各终端机械部件的运作情况并做好记录；

2）.巡检各病房中设备带是否完好（挡板、面板、隔离条等是否有遗失），对设备带所缺失的部分及时恢复；

3）.每设备带供电电源插座、附属照明电路、设备带内供电系统进行全方位电路检测，及时更换出故障设备带内线路，保障设备带供电安全可靠；

4）.对设备带开关、插座定期巡查，及时更换出现接触不良或有火花现象安全隐患的开关或插座；

5）.检查各层楼的二级稳压箱里阀门等相关部件以及流量计等设施设备，及时排除故障、隐患。

6.2.医用气体管网及设施系统

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道系统检查 | 十二个月 | 检查吊顶内管道弯曲、下沉及异常变形等现象，气密性检查 |
| 2 | 二级稳压箱密封性能检查 | 六个月 | 更换密封套装和更换芯体组合件 |
| 3 | 二级稳压箱减压器功能检查 | 六个月 | 测试对比减压前和减压后压力稳定性 |
| 4 | 压力监护报警装置检测 | 六个月 | 检测报警、声光、声音等性能 |
| 5 | 压力监护报警装置校准 | 六个月 | 效准压力、报警参数 |
| 6 | 氧气流量计性能检查 | 六个月 | 显示功能、瞬时流量检查，传感器及连接线路检查 |

1）.针对供氧管道、负压管道、空气管道每年进行一次外观查漏检查,并做好检查记录。

6.3.中心吸引系统

6.3.1.油环机组

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵运行状态检查 | 一个月 | 1.检查泵体、泵头是否裂纹，是否有异响、卡死、漏油。 2.检查配套电机运行与真空泵联轴器共振状态及轴承运行状态检测。 3.检查运行噪音、温度、油位。 |
| 2 | 真空电磁阀性能检查 | 一个月 | 检查电磁阀的开关性能、密封性能 |
| 3 | 控制系统性能检查 | 一个月 | 真空度、传感器性能和数据的准确性测试，控制系统的性能测试。 |
| 4 | 负压机组安全性检查 | 六个月 | 漏电电阻检测、电缆绝缘电阻及电缆完整性检查、控制柜各部件安全性检查、机组控制柜保护电路工作状态检查 |
| 5 | 系统密封性检查 | 三个月 | 管路接头的密封状态检查 |
| 6 | 真空机组整体保养 | 十二个月 | 更换润滑油、油气分离器、油过滤器、细菌过滤器 |
| 8 | 除菌过滤器性能检查 | 六个月 | 检查细菌过滤器是否堵塞 |

6.3.2.牙科电动抽吸机

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽吸机运行状态检查 | 一个月 | 检查泵体、泵头是否裂纹，是否有异响、卡死。 检查配套电机运行状态。 |
| 2 | 电磁阀性能检查 | 一个月 | 检查电磁阀的开关性能、密封性能 |
| 3 | 水水系统性能检查 | 一个月 | 水泵、阀门运行情况检查，检测进水和排水是否通畅 |
| 4 | 控制系统性能检查 | 一个月 | 真空度、传感器性能和数据的准确性测试，远程、就地控制系统的性能测试。 |
| 5 | 机组过滤系统检查 | 一个月 | 过滤系统检查、去污 |
| 6 | 机组安全性检查 | 六个月 | 漏电电阻检测、电缆绝缘电阻及电缆完整性检查、控制柜各部件安全性检查、机组控制柜保护电路工作状态检查 |
| 7 | 系统密封性检查 | 三个月 | 管路接头的密封状态检查 |
| 8 | 分离塔检查 | 三个月 | 分离塔内清洗、去污。 |
| 9 | 机组整体保养 | 十二个月 | 排气过滤器滤芯更换，电机轴承润滑油更换 |

1）.巡检负压机组运行状况、负压机组电磁阀密闭性和阀体损伤情况、负压机组止回阀损伤状态并形成记录；

2）.巡检负压机组联轴器及缓冲块状态，如需更换则由中标单位及时更换；

3）对负压机组电机与真空泵共轴状态及轴承运行状态检测，及时调整运行状态保证负压机组安全可靠稳定运行；

4）.每对负压机组真空度传感器检查，确保真空度控制在国家标准范围内确保院方正常使用；

5）.对负压机组控制系统工作状态及工作情况进行检查；

6）.对负压机组漏电电阻检测、电缆漏电电阻及电缆完整性检查、控制柜各部件安全性检查、机组控制柜保护电路工作状态检查。

6.4.中心压缩空气系统

6.4.1.空压机

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机性能检查 | 一个月 | 检查空压机运行噪音、温度、电流、电压、最高压力值 |
| 2 | 吸附式干燥机性能检查 | 一个月 | 吸附效果、工作状态、进排气性能检测 |
| 3 | 冷干机性能检查 | 一个月 | 冷干机的制冷性能检查 |
| 4 | 空气罐检查 | 一个月 | 检查电磁阀工作状态，安全阀、压力表的工作状态。 |
| 5 | 管路过滤器性能检查 | 一个月 | 检查排污性能，检查过滤效率 |
| 6 | 空压机控制系统性能检查 | 一个月 | 压力、传感器性能和数据的准确性测试，控制系统的性能测试。 |
| 7 | 空压机组安全性 | 一个月 | 漏电电阻检测、电缆绝缘电阻及电缆完整性检查、控制柜各部件安全性检查、机组控制柜保护电路工作状态检查 |
| 8 | 系统密封性检查 | 三个月 | 管路接头的密封状态检查 |
| 9 | 空压机机组保养 | 十二个月 | 更换空气过滤器、动力传输装置、散热器吹扫等 |
| 10 | 吸附式干燥机 | 二十四个月 | 更换消音器、干燥机 |
| 8 | 冷干及机组保养 | 十二个月 | 吹扫散热器、添加制冷剂 |
| 9 | 管路过滤器保养 | 十二个月 | 更换过滤器滤芯 |

6.4.2.减压装置

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能检查 | 三个月 | 更换密封套装 |
| 2 | 减压器功能检查 | 六个月 | 测试对比减压前和减压后压力稳定性 |
| 3 | 压力监护报警装置检测 | 三个月 | 检测报警、声光、声音等性能 |
| 4 | 压力监护报警装置校准 | 六个月 | 效准压力、报警参数 |

1）.巡检空压机运行状况是否良好并形成巡检记录；

2）.巡检各种过滤器芯、电子排污阀、设备运行时间、压力等并做好检查记录，如需保养则由中标单位按医院、设备参数、设备特点性能要求及时保养。供应商应根据医院、设备参数、设备特点性能、厂家保养手册对设备耗材定期更换并提供更换记录；

3）.巡检吸附干噪机是否正常工作、有无带水现象，根据情况来确定是否乣更换吸附剂；

4）.定期校验储气罐安全阀、确保储气罐压力在安全范围以内并确保使用，形成检修或校验记录；

5）.巡检压缩空气系统管路连接部分是否有漏气现象或垫圈损坏，若有应及时适当拧紧或更换密封垫圈。确保安全和系统正常，形成检修或检查记录。

6.5.中心供氧系统

6.5.1.贮槽

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统密封性检查 | 三个月 | 检查是否有泄漏 |
| 2 | 压力和液位计的检查和调节 | 三个月 | 检查仪表的正确性和参数检查和调节 |
| 3 | 安全阀性能检查 | 一个月 | 进行检测有效性和性能检查 |
| 4 | 防爆片检查 | 一个月 | 检查有效期和完整性 |
| 5 | 真空度完整性检查 | 六个月 | 进行真空度测试 |
| 6 | 正常蒸发率（NER）测试 | 十二个月 | 检测贮槽的自蒸发率 |
| 7 | 贮槽安全性检查 | 十二个月 | 贮槽防雷及接地装置进行检测 |

6.5.2.减压装置

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能检查 | 三个月 | 更换密封套装 |
| 2 | 减压器功能检查 | 六个月 | 测试对比减压前和减压后压力稳定性 |
| 3 | 压力监护报警装置检测 | 三个月 | 检测报警、声光、声音等性能 |
| 4 | 压力监护报警装置校准 | 六个月 | 校准压力、报警参数 |

备注：由维保单位对贮槽、减压装置配套压力表校检（半年一检），贮槽配套安全阀校检（一年一检）。

6.5.3.氧气汇流排系统

| 序号 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇流排密封性能检查 | 一个月 | 检查各个接头密封效果 |
| 2 | 减压器功能检查 | 一个月 | 测试对比减压前和减压后压力稳定性 |
| 3 | 空瓶应急切换性能检查 | 一个月 | 检查出现空瓶时，汇流排能否应急或自动切换到另一组。 |
| 4 | 报警器报警性能检查 | 一个月 | 出现空瓶、超压后报警准确定检查 |

1）.每天巡检液氧贮槽压力是否在正常范围内，各连接管件是否漏气，如有故障及时调整并做好记录；

2）.每天巡检汽化器，汽化效果是否最佳，能否达到使用要求；

3）.每天定期巡检氧气流量仪显示是否准确，为院方提供氧气用量数据；

4）.每天定期巡检氧气稳压装置以确保院方氧气用量的平稳性；

5）.每天定期巡检氧气站减压装置，确保减压装置能否正常调节。

6）.检查汇流排系统及减压阀等是否存在漏气，进行必要的维护紧固；

7）.检查相关管路连接是否正常，确保使用安全性；

8）.检查压力表箱指示是否准确，必要时进行调整或更换。

6.6、SF系列空压机维保注意事项

| 间隔 | 运行时间 | 运行 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | / | •检查显示屏上的读数 •检查运行过程中是否排放冷凝水 •手动排放冷凝水（在使用时） •对于配有内置干燥机的压缩机：检查露点 |
| 每 3 个月 | 500小时 | •检查（可选件）过滤器的压降 •检查进气过滤器：检查是否清洁以及是否有损坏。使 用新过滤器更换变脏或损坏的过滤器 •检查冷却器。如有必要，通过空气喷射进行清洁 |
| 每 6 个月 | 1000小时 | •操作安全阀 •清洁压缩机 •对于配有内置干燥机的压缩机 •擦拭或吹扫清洁冷凝器的翅片表面 •检查并清洁电子排污装置 •按下排污装置上的测试按钮可检查排污功能 •将手动排污阀打开几秒钟可清洁排污过滤器 |
| 每年 | 2500小时 | •更换进气过滤器。 •更换机室过滤器。 •测试安全阀。 •测试温度保护和电动机超载。 •检查 V 型带的张力和状况。 |
| 每 2 年 | 5000小时 | •更换 V 型带。 •更换单向阀。 |
| 每 2 年 | 5000小时 | •清洁风扇、风扇管道和主机散热片。 •润滑驱动涡旋轴承 |
| 每 2 年 | 5000小时 | •清洁风扇、风扇管道和主机散热片 •给驱动涡旋轴承和曲柄销轴承加润滑脂 •更换叶尖密封装置和除尘密封装置。 •更换进口密封装置。 |
| 每 4 年 | 10000小时 | •清洁风扇、风扇管道和主机散热片。 •给驱动涡旋轴承和曲柄销轴承加润滑脂 •更换叶尖密封装置和除尘密封装置。 •更换进口密封装置。 |

注：1.必须根据首先到达的时间（运行小时数或运行期间）执行保养。2.多尘环境中更要经常进行保养。3.重要注释：必须使用专门的润滑脂、专门的润滑脂枪，遵循专门的步骤为压缩机主机轴承加注润滑脂。4.在高温环境条件下，更要经常润滑轴承：在 30 °C (86 °F) 以上时，温度每升高5°C(9°F)，保 养时间间隔就应缩短 30%。5. 在多尘空气中运行时更要经常进行清洁。检查是否清洁以及是否有损坏。使用新过滤器更换脏污 或损坏的过滤器。6.在极度干燥的条件下（相对湿度低于 15%），更要经常更换叶尖密封装置和除尘密封装置。

6.7、ZT系列空压机维保注意事项

| 周期 | 运行时间 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | / | •检查显示屏上的读数是警告数据还是停机数据。 |
| 每日 | / | •检查是否漏气和漏油 |
| 每日 | / | •检查加载运行过程中是否排放冷凝水 |
| 每日 | / | •检查油位。 启动前，油位应介于观察孔两线之间 |
| 每 3 个月 | / | •确保机柜和冷却器无尘，箱板无污垢。在多尘空气中运行时更要经常进行清洁。 |
| 每 3 个月 | / | •操作安全阀 |
| 每 3 个月 | / | •通过关闭冷却空气入口格栅来测试温度停机保护。 |
| 每 3 个月 | / | •使用测试按钮检查负载运行期间是否排放了冷凝水。 |
| / | 每 8000小时 | •更换空气过滤器、油过滤器滤芯、通气孔、油和电子排水管 |
| / | 每 16000小时 | •按厂家保养手册执行 |
| / | 每 40000小时 | •冷却器套件缓冲器、振动垫和FF IMD 鼓更换 |
| / | 每 64000小时 | •按厂家保养手册执行 |

6.8、AD系列吸附式干燥机维保注意事项

| 周期 | 运行时间 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | / | •检查可能出现的泄漏。 •检查控制器显示屏以发觉可能的警报。 •检查压缩空气温度以确保不会超过限制 •检查干燥机排气压力以确保不会低于允许的最小压力 (比为干燥机设计的额定压力低4 bar(58 psi)) 。 •检查再生和冷却过程中，干燥机是否双塔进行转换以及 再生空气是否通过其中一个再生阀门吹出。 •检查PDP温度(如果已安装)。 •检查干燥机出口是否畅通。 |
| 每周 | / | •检查电磁阀是否泄漏 •检查先导空气过滤器是否有灰 |
| 每月 | / | •检查再生塔是否已发热 •检查过热开关的功能 |
| 每6个月 | / | •检查垫片是否存在泄漏并在必要时更换 |
| 每年 | 8000小时 | •检查所有干燥机构件。更换磨损零件 •更换放空阀 •清洁或更换消音器 •测量发热主机的当前耗电量 •如果已安装PDP传感器，请更换其过滤筒并重新校准传感器 •测量露点 •检查干燥剂的状况 •检查单向阀的底座;如有必要，请进行更换 •更换干燥剂(取决于工作条件) •更换电磁阀 •更换蝶形阀 •蝶阀的驱动装置 |

6.9.RA系列真空泵维保注意事项

| 周期 | 运行时间 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | / | •检查油位 |
| 每月 | / | •检查机器的漏油情况 •检查进气过滤器滤芯，必要时更换 |
| / | 最多4000小时后，最晚在1年后 最多2000小时后，最晚在6个月后 | •更换油、滤油器和油雾分离器 |
| 每 6 个月 | / | •清除真空泵上的灰尘和污垢 •清洁气镇阀 •检查和/或清洁气-油热交换器 •检查和/或清洁水冷却系统 |
| 每 5 年 | / | •对设备进行全面检查，如有需要，检修机器 |

注：合成油的保养间隔，使用矿物油时请缩短此间隔。

由于项目情况复杂，包括但不限于以上项目及内容，响应人可根据现场踏勘情况增加内容，但不得减少。河滨路院区参照设备厂家保养手册要求。

七、质量要求

7.1.维护管理：维修所用主要配件是国家标准的优质产品，优于或等同于原有品牌并提供所报品牌相关证明材料并经院方认可；维护操作符合相关操作规程及管理制度，保障设备、设施正常运行，保证科室正常使用；所有配件推荐使用设备原始生产厂家的原厂配件。

7.2.人员管理：维保人员严格执行国家相关要求及医院维护管理制度。

7.3.档案管理：中标单位为设备建立详细的档案；内容包括但不限于维保及检测记录、日常巡检记录等，并对各种记录、报告进行归纳，维保期结束后中标单位建立档案所有权都归医院所有。

7.4.质量管理：医用气体系统有关设备设施维保维护符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012标准，同时也必须符合医院现有设备运行管理的要求。

八、材料设备要求

8.1.在维保合同期内，附件清单内及2000元以内配件及耗材由中标单位提供（颍河东路院区参考维保技术要求第三项“维保范围说明”，河滨路院区由中标单位提供），投标报价：报年度维保价格。后附过滤器规格型号、年度使用数量供参考。

注:过滤器等常用备件、耗材规格、型号、数量及净化范围内维保区域、机组数量投标方可到现场自行统计，如出现少报或错报损失由中标单位承担。

中标单位对所有操作均必须有详细的记录，医院对中标单位维保服务质量态度进行综合评估打分，每半年根据医院制度考评细则进行考核（满分：100分），考核结果在半年度维保费中体现，具体考核细则根据签核合同内容执行。在维护保养期间因中标人违约而造成本系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果的，中标单位将承担相应的赔偿责任，并从维保款项中扣除，维保款不够赔偿的，医院有权继续向中标人追要，同时有权单方面终止合同。

九、总体服务要求

#### 1.资产梳理要求

每年度在验收前，中标方对采购方的关于本项目涉及维护的资产进行全面排查和梳理，清晰掌握维护对象的工作状态，编制年度工作报告。

#### 2.文档要求

月运维报告（纸质报告，要求盖章）：包括设备巡检情况、故障处理情况、下一步工作建议。每月 5日前提交上月运维报告给采购单位。

半年运维质量分析报告（纸质报告，要求盖章）：包括设备性能情况、构成问题的事件分析、改进方案等。每半年第一个月 5 日前提交上一半年度运维质量分析报告给采购单位。

年度运维工作总结（纸质报告，要求盖章）：包括设备运行情况、故障处理情况、例行工作执行情况、下一步工作思路和工作建议等。每年度 1 月 5 日前提交年度运维工作总结给采购单位。故障处理报告（纸质报告）：包括受理时间、维护人员、故障现象、原因分析、处理方法等。故障处理后 5 日内提交故障处理报告给采购单位。

以上文档在维护期满后按要求做好分类整理，并装订成册。

#### 3.安全性管理要求

中标方维护人员应严格按照标准规范和安全规程开展维护工作，由于自身操作失误产生的事故责任由中标维护单位自行负责。

#### 4.驻场服务及人员要求

根据系统运维要求，本项目需2名运维技术人员提供驻场服务，驻场维护技术人员在岗在位， 以保证维护服务的实效性和可靠性（颍河东路院区提供驻场服务，河滨路院区定期巡检维修保养）。针对本项目提供专业维护团队支持，其中包含项目负责人1 名，本项目驻场运维技术人员要求熟悉医用气体系统的运营维护并持有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（R1项目）。

#### 5.保密措施要求

中标方与采购方签署保密协议，并严格遵照执行。本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经采购方授权代表书面许可，不向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身；技术保障人员负有保密义务，应严格遵守各项保密规定，未经授权，不得接触与采购方业务相关的信息数据，不能擅自拷贝任何文件和数据并携带出工作区域。

#### 6.备品配件要求

中标方根据维护范围提供常用设备的备品配件，填报《备品配件价格清单》，其中：（1）维修、维护期间需更换备品配件并在备品配件价格清单范围内的，供应商提供规格、型号、数量，经采购人确认。单次维修更换配件金额 2000元以内的由供应商负责。  2000元以上的按《备品配件价格清单》价格由采购人负责（具体金额由双方协商，经院方审核确认价格后，由供应商采购及更换，并对所更换的零配件提供壹年质保期）（颍河东路院区参考维保技术要求第三项“维保范围说明”，河滨路院区由中标单位提供）。（2）维保范围内涉及需要按国家相关规定进行检测后使用的，费用由中标方承担，并提供有效检测合格报告。（3）中标方备品配件报价应不高于安徽省同期市场同品牌、同类型、同型号销售平均价，并提供承诺函，如中标方配件报价超过采购人调研的安徽省市场销售平均价，则中标方需按采购人要求整改，如不按要求完成整改，采购人有权终止合同。（4）中标方需保障常用设备损坏可以立即更换。（5）合同期内中标方自行配置维护期内维护工具。

#### 7.医院特殊保障服务要求

在遇到医院特殊、应急、重要活动等特殊保障时，提前3个日历日对相应设备进行巡检，提供风险评估报告，保障医院特殊、应急、重要活动等安排有经验的维护工程师到现场，并在过程中作专业技术保障，提供现场技术支持、快速维修等服务保障设备的正常使用。在重要活动和节庆日前，提前安排维护人员值班，确保采购方的医疗工作正常开展，满足采购方提出的保障要求。

#### 8.人员培训

定期为采购方医护使用气体人员进行培训讲解，让医护人员了解、掌握医用气体的基本操作使用及气体安全。定期对采购方气体系统管理运营人员进行培训，让相关人员对气体设备的管理、操作、安全运营全面的了解，并做好培训记录。

附件1：阜阳市肿瘤医院正负压、液氧贮槽耗材更换清单（颍河东路院区）

| 1.1、阿特拉斯ZT15 2台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 1年度更换数量 |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | ZT15 | 只 | 2 |
| 2 | 油过滤器 | ZT15 | 只 | 2 |
| 3 | 润滑油 | ZT15 | L | 80 |
| 4 | 呼吸器保养包 | ZT15 | 套 | 2 |
| 5 | 过滤器滤芯 | DD145+ | 只 | 2 |
| 6 | 过滤器滤芯 | DDp145+ | 只 | 2 |
| 1.2、阿特拉斯空压机组2台 SF15+保养明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 1年度更换数量 |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | 1613900100 | 个 | 8 |
| 2 | 皮带 | 1613929001 | 根 | 8 |
| 3 | 过滤器滤芯 | DDP15+ | 只 | 2 |
| 4 | 过滤器滤芯 | PDp25+ | 只 | 2 |
| 5 | 润滑脂 | SF15+ | 只 | 4 |
| 6 | 加油枪 | SF15+ | 把 | 1 |
| 7 | 密封套件 | SF15+ | 套 | 8 |
| 1.3、阿特拉斯空压机组2台 SF8+保养明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 1年度更换数量 |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | 1613900100 | 个 | 4 |
| 2 | 皮带 | 1613929001 | 根 | 4 |
| 3 | 过滤器滤芯 | PDp25+ | 只 | 2 |
| 4 | 过滤器滤芯 | DDP15+ | 只 | 2 |
| 5 | 润滑脂 | SF6 | 只 | 1 |
| 6 | 加油枪 | SF6 | 把 | 1 |
| 7 | 密封套件 | SF6 | 套 | 4 |
| 1.4、中心吸引站房2台真空泵，规格型号：RA0305D |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 1年度更换数量 |
| 1 | 油过滤器 | RA0305D | 只 | 2 |
| 2 | 油气分离器 | RA0305D | 只 | 8 |
| 3 | 润滑油 | 真空泵专用 | 只 | 2 |
| 4 | 细菌过滤器滤芯 | D500MV | 只 | 2 |
| 1.5、牙科空压机站房1套牙科电动抽吸机，规格型号：GT/YCJ-5000保养明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 1年度更换数量 |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | YJF-40TS | 只 | 2 |
| 1.6、中心吸引站房3台真空泵，规格型号：RA0305D |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 1年度更换数量 |
| 1 | 油过滤器 | RA0305D | 只 | 3 |
| 2 | 油气分离器 | RA0305D | 只 | 12 |
| 3 | 润滑油 | 真空泵专用 | 只 | 3 |
| 4 | 细菌过滤器滤芯 | E400MV | 只 | 3 |
| 1.7、4台液氧贮槽，规格型号：CG544.000 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 零件型号 | 单位 | 1年度更换数量 |
| 1 | 爆破片 | 1.86MP | 只 | 8 |

由于项目情况复杂，包括但不限于以上项目及内容，响应人可根据现场踏勘情况增加内容，但不得减少。河滨路院区参照现场设备厂家保养手册。

# 附件2：医用气体系统维保服务设备清单（颍河东路院区）

# 2.1医用气体系统维保服务设备清单

| 1.液氧站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 描述 | 单 位 | 数 量 |
| 1.1 | 液氧罐 | 四川港通 | 5m³ | 台 | 4 |
| 1.2 | 汽化器 | 四川港通 | 300m³/h | 套 | 2 |
| 1.3 | 调压装置 | 四川港通 | 300m³/h | 套 | 1 |
| 1.4 | 调压阀组 | / | / | 组 | 2 |
| 1.5 | 机房内气体管路 | / | / | 项 | 1 |
| 2、空气压缩机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 描述 | 单 位 | 数 量 |
| 2.1 | 空压机 | 阿特拉斯 | ZT15 | 台 | 2 |
| 2.2 | 吸干机 | 阿特拉斯 | AD60 | 套 | 2 |
| 2.3 | 空气罐 | 四川港通 | 2.0m³ | 台 | 2 |
| 2.4 | 分气缸 | 四川港通 | 一进九出一预留 | 套 | 1 |
| 2.5 | 过滤器滤芯 | 阿特拉斯 | DD145+ | 只 | 2 |
| 2.6 | 过滤器滤芯 | 阿特拉斯 | DDp145+ | 只 | 2 |
| 2.7 | 空压机 | 阿特拉斯 | SF15+ | 台 | 2 |
| 2.8 | 吸干机 | 阿特拉斯 | AD60 | 套 | 2 |
| 2.9 | 空气罐 | 四川港通 | 2.0m³ | 台 | 2 |
| 2.10 | 过滤器滤芯 | 阿特拉斯 | DDP15+ | 只 | 2 |
| 2.11 | 过滤器滤芯 | 阿特拉斯 | DDp25+ | 只 | 2 |
| 2.12 | 空压机 | 阿特拉斯 | SF8+ | 台 | 2 |
| 2.13 | 吸干机 | 阿特拉斯 | AD60 | 套 | 2 |
| 2.14 | 空气罐 | 四川港通 | 1.0m³ | 台 | 2 |
| 2.15 | 分气缸 | 四川港通 | 一进四出一预留 | 套 | 1 |
| 2.16 | 过滤器滤芯 | 阿特拉斯 | DDP15+ | 只 | 2 |
| 2.17 | 过滤器滤芯 | 阿特拉斯 | DDp25+ | 只 | 2 |
| 2.18 | 机房内气体管路 | / | / | 项 | 1 |
| 3、真空泵组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 描述 | 单 位 | 数 量 |
| 3.1 | 真空泵 | 普旭 | RA0305D | 台 | 2 |
| 3.2 | 真空过滤器 | 沃克 | S300MV | 套 | 2 |
| 3.3 | 真空罐 | 四川港通 | 2.0m³ | 台 | 2 |
| 3.4 | 真空管道灭菌器 | 四川港通 | 600m3/h | 台 | 2 |
| 3.5 | 集气缸 | 四川港通 | 一进四出一预留 | 套 | 1 |
| 3.6 | 真空泵 | 普旭 | RA0305D | 台 | 3 |
| 3.7 | 真空过滤器 | 沃克 | F400MV-VFC | 套 | 2 |
| 3.8 | 真空罐 | 四川港通 | 3.0m³ | 台 | 2 |
| 3.9 | 真空管道灭菌器 | 四川港通 | 300m3/h | 台 | 2 |
| 3.10 | 集气缸 | 四川港通 | 一进九出一预留 | 套 | 1 |
| 3.11 | 机房内气体管路 | / | / | 项 | 1 |
| 4、气体汇流排机房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 描述 | 单 位 | 数 量 |
| 4.1 | 全自动切换氧气汇流排 | 四川港通 | 10*2 | 套 | 1 |
| 4.2 | 减压装置 | 四川港通 |  | 套 | 1 |
| 4.3 | 氧气分气缸 | 四川港通 | 二进十四出 | 套 | 1 |
| 4.4 | 机房内气体管路 | / | / | 项 | 1 |
| 5、气体终端及相关设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 描述 | 单 位 | 数 量 |
| 5.1 | 氧气终端 | 可达 | 德标 | 套 | 1955 |
| 5.2 | 空气终端 | 可达 | 德标 | 套 | 61 |
| 5.3 | 吸引终端 | 可达 | 德标 | 套 | 1950 |
| 5.4 | 氧气流量计 | 矽翔 | / | 套 | 57 |
| 5.5 | 阀门箱 | 四川港通 | / | 台 | 51 |
| 5.6 | 氧气压力报警器 | 可达 | / | 台 | 51 |
| 6、其它设备或报备项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 描述 | 单 位 | 数 量 |
| 6.1 | 开关 | 施耐德 | 单控 | 个 | 2091 |
| 6.2 | 电源插座 | 施耐德 | / | 个 | 4182 |
| 6.3 | LED灯 | 施耐德 | / | 个 | 2091 |
| 6.4 | 床帘轨 | 四川港通 | / | 付 | 1872 |
| 6.5 | 负压抽吸机一体机组 | 医诚 | YJF-10KS | 套 | 2 |
| 6.6 | 医疗设备气体技术支持 | / | / | 项 | 1 |

注：1、河滨路院区设备清单见“文件3.11”说明。

2、由于项目情况复杂，包括但不限于以上项目及内容，响应人可根据现场踏勘情况增加内容，但不得减少。

附件3：项目常用备品配件价格清单

| 医气维保项目配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 由于项目情况复杂，响应人可根据现场踏勘情况，填写配件清单。 |  |  |  |  |  |  |  |