阜阳市肿瘤医院新区净化区域维保服务采购需求

## 一、项目概况

本项目采购内容包含净化区域共计17个。根据中华人民共和国卫生行业标准《医院空气净化管理标准》（WS/T 368-2025）；以及《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）等文件要求（如合同履约期间相关规范调整或新规范实施，供应商无条件按新规范执行），以确保采购人净化区域内的温度、湿度、截面风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子等相关指标符合国家标准、初中高效的采购及更换、为了保障医疗安全需要对层流、净化区域进行每季度一次检测，并保障通过检测并提供检测报告；每年由有资质(中国计量认证)的第三方检测机构对院区的招标范围内的全部净化区域的风量测试、层流截面风速测试、风口风量及换气次数测试、压差测试、噪声测试、温湿度测试、照度测试、洁净度测试、自净时间测试、沉降菌测试、浮游菌测试、层流、空气净化系统等进行综合性能动态检测，确保每年一次的第三方检测合格，并取得合格检测报告(该检测期间所产生的一切费用均由投标人自行承担，投标人报价时需考虑此项费用)

## 二、服务需求

一、维保服务规范及标准：

投标人应具备依照下述标准要求进行维修、保养工作的能力，确保服务区域内温度、湿度、截面风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子等相关指标符合国家标准。

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）；

《医院空气净化管理标准》（WS/T368-2025）；

《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）；

《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0187-1994）；

《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY/T0186-1994）；

《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]）

《医院消毒供应室中心管理规范》（WS 310.1-2016）

《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）

《静脉用药集中调配质量管理规范》（卫办医政发【20210】62号）

（规范内容有无错误或未更新，如有请对照新标准或规范进行说明）

二、净化区域共计16个（另加8号楼4层手术室设备间），总面积约为12195m²：区域内所有新风机组和区域内风机盘管及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养；层流系统所用单独冷热源空调系统（6号楼净化专用热泵机组2台，8号楼净化专用热泵机组3台，9号楼净化专用热泵机组1台、10号楼净化专用热泵机组2台，营养科净化热泵机组3台，手术室新风净化热泵机组4台，内镜中心26台，病理科14台，检验科48台，介入导管14台）；净化区域室内风机盘管448台；层流自控系统的PLC、压力及温湿度传感器、比例阀、加湿器、集中控制电脑的维护维保；对区域内包括情报面板、自控系统、无触摸系统、传感器、控制器、蝶阀、截止阀、平衡阀、层流机组及附属配件等系统的相关设备设施巡检、保养并做好记录；新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换，并制定保养记录表；

三、新区手术室共计26间，将对启用6个百级手术室，6个万级手术室、公共走廊、办公区等进行维保；其他未使用将在不影响院感流程的情况下做临时封闭处理，该区域未启用手术间做待机维护，保证随时能够启用，如在合同履约期间该区域启用运行，成交供应商无条件予以维护，材料及人工费用不予以增加；

四、维保范围包含对新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器的采购，负责定期更换和清洗，并做好相关记录；此次维保涉及更换初效过滤器约为1352个；中效过滤器约为536个；高效过滤器及亚高效过滤器约为369个，回风过滤网约700多块（定期清洗每年更换一次），此次维保涉及更换初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器及亚高效过滤器数量及位置以附件竣工图、清单、实际现场为准；日巡检过程中发现污染、堵塞等特殊情况第一时间更换；（过滤器数量仅为参考，更换数量以规范、现场情况及采购人需求为准,具体位置及数量参照附件竣工图及部分清单数量）

五、除维持净化区域的正常使用功能外，必须满足洁净区域使用的规范要求，即：恒温恒湿、无尘无菌；保证所辖设备完好率100%；保证所辖设备维修成功率100%；保证所辖各系统运行良好率100%；安排具有专业资格的维保技术人员365天常驻医院，设立24小时值班。

六、供货商进场后，七个工作日内对现场所有区域进行排查，整理汇总所有滤芯台账（注明数量、位置、更换日期、品牌等）；汇总现场存在的问题反馈至采购人；

- 维保服务范围及任务书

- 维保范围： 阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）颍河东路院区

阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）颍河东路院区

- 维保工作任务书

| 序号 | 区域 | 是否层流净化 | 新风出风口具备初中高效 | 新风 机组 具备 初中效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 号楼 3层ICU | 负压病房 | 局部区域具备 | 具备 | 1、ICU面积为1100m²，包含内部的 21个病床的监护病房、5 个单间、公共走廊、办公区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管（48台）及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、吸引、压缩空气设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换。编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共5个，每2年更换一次。 6、区域内弱电系统的维护及保养工作 |

| 2 | 10 号楼 5层产科 |  |  | 具备 | 1、产房面积为420m²，包含内部的 3 间分娩室、3 间待产室、1 间镇痛室、限制区、半限制区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管（27台）及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、吸引、压缩空气设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换。编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 6、区域内弱电系统的维护及保养工作。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9 号楼6层NICU | 所有设备全封闭管控（暂未启用） | 此区域所 有设备全封闭管控， 该区域做待机维护，保证随时能够启用，如在合同 履约期间 该区域启用运行，成交供应商 无条件予以维护，材料及人工 费用不予以增加。 | 具备 | 1、NICU面积为260m²，内部的 4 间病床、2 间单间病床、公共走廊、办公区等，该区域做待机维护，保证随时能够启用；区域内所有新机组和区域内风机盘管(22台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、吸引、压缩空气设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 6、区域内弱电系统的维护及保养工作。 7、循环风柜未使用，进行定期待机维护处理，保证随时能够启用，正常使用时按规定进行更换过滤器。 |
| 4 | 8 号楼 1层 急诊手术 室 | 所有设备全封闭管控（暂未启用） | 具备，此区域所有设 备全封闭管控，该区域做待机维护，保证随时能够启用，如在合同履约 期间该区 域启用运行，成交供应商无条 件予以维护，材料及人工费用 不予以增加。 | 具备 | 1、手术室面积为240m²，包含内部的 1 间清创手术室、1间万级手术室、公共走廊、办公区等，该区域做待机维护，保证随时能够启用；区域内所有新机组和区域内风机盘管(15台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、吸引、压缩空气设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共4个，每2年更换一次。 6、区域内弱电系统的维护及保养工作。 7、循环风柜未使用，进行定期待机维护处理，保证随时能够启用，正常使用时按规定进行更换过滤器。 |
| 5 | 8 号楼 1层介入中心 |  |  | 具备 | 1、介入中心面积为640m²，包含 2 个 DSA 机房、公共走廊、办公区等； 区域内所有新机组和区域内风机盘管(25台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、吸引、压缩空气设施管道、末端、控制箱、流量表、 减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 6 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 6 | 8 号楼 2层检验科 |  |  | 具备 | 1、面积为1450m²，包含检验大厅、公共走廊、办公区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(30台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 5 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 7 | 8 号楼 2层血库 |  |  | 具备 | 1、面积为130m²，包含储血、相容性检测、公共走廊、办公区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(15台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、新风净化机组及循环净化机组所 使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 5 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 8 | 8 号楼 2层 消毒供应 室 | 打包、灭菌区是 | 局部区域具备 | 具备 | 1、面积为1250m²，包含去污区、灭菌区、无菌区、打包区等所有工作区域、公共走廊、办公区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(55台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、层流系统所用单独冷热源空调系统；层流自控系统的 PLC、压力及温湿度传感器、比例阀、加湿器、集中控制电脑的维护维保； 3、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 4、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共12个，每2年更换一次。 6 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 9 | 8 号楼 3层4层手术室 | 是； 部分设备全封闭管控（26间手术室，本次体现数量为目前使用12间手术室） | 具备 | 具备 | 1、面积为2600m²，包含手术室共计 26 间，现启用 6 个百级手术室，8 个万级手术室、公共走廊、办公区等；区域内所有新风机组和区域内风机盘管(65台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养；该区域未启用手术间做待机维护，保证随时能够启用，如在合同履约期间该区域启用运行，成交供应商无条件予以维护，材料及人工费用不予以增加； 2、层流系统所用单独冷热源空调系统；层流自控系统的 PLC、压力及温湿度传感器、比例阀、加湿器、集中控制电脑的维护维保； 3、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 4、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 5、区域内所有压缩空气设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 6、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共142个（26间手术室，本次体现数量为目前使用12间手术室），每2年更换一次。 6 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 10 | 8 号楼 3层内镜中心 |  |  | 具备 | 1、面积为900m²，包含胃镜室 3 间、肠镜室 3 间 ERCP1间、纤支镜 1 间、清洗间、储镜间、 24 小时检测室等、公共走廊、办公区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(20台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、压缩空气、吸引等设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 6 、区域内弱电系统的维护及保养工作； 7 、对该区域 38台空气消毒机 ，按规范进行滤芯更换（滤芯材料包含在报价中，成交供应商免费提供）。。 |
| 11 | 8 号楼4层病理科 |  | 实验室具备 | 具备 | 1、面积为650m²，包含胃镜室 3 间、肠镜室 3 间 ERCP1间、纤支镜 1 间、清洗间、储镜间、24 小时检测室等、公共走廊、办公 |

|  |  |  |  |  | 区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(12台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、排风机组、末端设备、水系统、离子主机设备、传感器、中控系统、远程质控系统、智能自控柜等维护维保； 3、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 4、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共10个，每2年更换一次。 6 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 7 号楼 3层 门诊手术 室 | 所有设备全封闭管控(暂未启用） | 具备，此区域所有设 备全封闭管控，该区域做待机维护，保证随时能够启用，如在合同履约 期间该区 域启用运行，中标单位无条件予以维护，材料及人 工费用不予以增加。 | 具备 | 1、面积为420m²，包含手术室共计 3 间，现启用 4 个百级手术室，6 个万级手术室、公共走廊、办公区等； 区域内所有新机组和区域内风机盘管(15台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养；该区域未启用手术间做待机维护，保证随时能够启用； 2、排风机组、末端设备、水系统、离子主机设备、传感器、中控系统、远程质控系统、智能自控柜等维护维保； 3 、区域内所有氧气、压缩空气、吸引等设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 4、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 5、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 6、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共6个，每2年更换一次。 7 、区域内弱电系统的维护及保养工作； 8、手术室区域的风柜未使用，进行定期待机维护处理，保证随时能够启用，正常使用时按规定进行更换过滤器。 |
| 13 |  | 6 号楼 2楼血透 |  |  | 具备 | 1、面积为1100m²，包含阳性 6 床、阴性 40 床、治疗室、处置室、公共走廊、办公区、制水间、供液间等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(53台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、压缩空气、吸引等设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 6 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 14 |  | 6 号楼 3楼呼吸 ICU | 所有设备全封闭管控（暂未启用） | 具备，此区域所有设 备全封闭管控，该区域做待机维护，保证随时能够启用，如在合同履约 期间该区 域启用运 行，成交供应商无条 件予以维护，材料及人工费用 不予以增加。 | 具备 | 1、面积为1100m²，治疗室、处置室、公共走廊、办公区、制水间、供液间等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(53台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 3、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 4、区域内所有氧气、压缩空气、吸引等设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录； 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 6 、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 15 |  | 2 号楼 3楼营养科 | 是 | 具备 | 具备 | 1、面积为85m²，包含配置区、发房间、消毒间、库房、备用件等、公共走廊、办公区等；区域内所有新机组和区域内风机盘管(6台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、层流系统所用单独冷热源空调系统；层流自控系统的 PLC、压力及温湿度传感器、比例阀、加湿器、集中控制电脑的维护维保； 3、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 4、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共9个，每2年更换一次。 6、区域内弱电系统的维护及保养工作； |
| 16 |  | 6 号楼4层静配中心 |  | 局部区域具备 | 具备 | 1、面积为950m²，包含抗生素药物调配间、细胞毒性药物调配间、普通药物调配间、摆药区等、公共走廊、办公区等； 区域内所有新机组和区域内风机盘管(40台)及回排风过滤网清洗保养，冷热源系统、办公区回排风过滤器清洗保养； 2、层流系统所用单独冷热源空调系统；层流自控系统的 PLC、压力及温湿度传感器、比例阀、加湿器、集中控制电脑的维护维保； 3、对区域内配电箱以后的供电系统 照明系统、UPS 备用电源、自动门、手动门、洗手池等检查巡查。 4、情报面板、自控系统传感器等相关设备设施制定维保记录表。 5、新风净化机组及循环净化机组所使用的初（粗）、中、亚高效及高效过滤器，成交供应商负责定期清洁清洗和更换；编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。使用的高效过滤器各规格型号共23个，每2年更换一次。 6、区域内弱电系统的维护及保养工作； |

## 三、具体服务内容

一、维保工作要求：

1、根据现场设备运行情况，实际工作的可行性来制定符合本项目的维修维护及保养服务方案，具体内容应包含但不限于洁净区域维修维护保养服务方案、净化层流设备设施维修维护保养方案、空气洁净度保养检测方案、日常巡查巡检方案、各级过滤器清洁、消毒及更换方案、维修维护记录表单及档案编制等。

2、本项目建设质保期至2026年5月15日止，在此日期前如维保期间设备质量出现问题仍由原施工单位负责维修更换。质保期结束后，凡属本项目维保范围内的，单价小于等于1000.00元的配件由维保单位免费采购更换；单价超过1000.00元的配件由院方另行采购或委托维保单位进行购买（配件单价参考原设备厂家提供的报价为准），维保单位负责调试安装并进行检测。合同履约期间确保被维保系统的正常、安全运行。本项目招标范围内的项目，如属于质保期内的维保，但由于成交供应商未能及时发现或发现后未及时要求原质保单位要求维修的，由此造成的各项损失及维修、保养等责任，则由成交供应商无条件予以维修更换，采购人有权不予支付任何费用。

二、感控及检测要求：

为了保证洁净手术室等净化区域的温度、湿度、截面风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子等相关指标符合相关国家规范，应满足以下要求：

1、每天手术开展前以及手术期间不定时对手术室进行巡视检查，确保手术室区域的温度、湿度、压差等指标在正常使用范围，满足采购人科室使用要求，并做好相关记录。洁净手术室每季度进行一次自测，确保洁净手术部等净化要求区域相关指标不出现连续2天超标，全年超标天数累计不得超过5天。

2、根据采购人感控要求，每季度提供洁净区域温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子等检测报告。

3、维保单位应具备洁净区域相关技术指标的自测能力，至少具备一名经过专业培训并取得“洁净室检测”专项职业技能证书的感控自测人员。（投标文件中提供有效期内且未被暂停的证书）。

4、为了保障洁净区域相关指标符合国家标准，供应商应具备通过计量校准的检测仪器如：尘埃粒子计数器、压差仪、风速仪、温湿度计、照度计、声级计。

5、维保范围内净化系统中所用耗材均由成交供应商免费提供。

6、空调系统维护：含送风机组，排风机的维护，皮带更换，轴承加油维护等。空调水维护：空调送回水管道清洗，保温维修等。电气系统维护：保证电气设备正常运转，含照明、紫外线杀菌灯更换等。暖通系统维护：更换维护，初效、中效、高效过滤器更换，风机盘管清洗等。温湿度调节，洁净度、噪声、照度检测。

7、为加强夜间或无人值守期间的设备监测，预防出现设备故障或火警等突发情况，需提供层流净化系统远程预警及自控监测功能。

8、在维保期内维保单位每季度对层流、净化区域进行一次检测，并提供检测报告，保障医疗安全。

9、每年由有资质(中国计量认证)的第三方检测机构对院区的招标范围内的全部净化区域的风量测试、层流截面风速测试、风口风量及换气次数测试、压差测试、噪声测试、温湿度测试、照度测试、洁净度测试、自净时间测试、沉降菌测试、浮游菌测试、层流、空气净化系统等进行综合性能动态检测，确保每年一次的第三方检测合格，并取得合格检测报告(该检测期间所产生的一切费用均由成交供应商自行承担，报价时需考虑此项费用)。

10、在维保范围内的所有更换的原厂的高、亚高、中、初效过滤器、回风滤网及人工等所有费用均由维保单位负责，其中：新风机组初效1个月更换一次、中效每周检查并且3个月更换一次、亚高效12个月更换一次，如日巡检过程中发现污染或堵塞第一时间更换；循环机组初效三个月一次、中效六个月更换一次、高效2年更换一次，期间如果有损坏或阻力超标应及时更换保障手术室及所有净化区域正常运行；室内回风滤网一年更换一次，如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。如出现有自检不合格及时更换。更换期间必须有采购人员现场监督更换，更换后的配件交由采购人保管，且留存更换过程影像资料，更换配件上张贴时间标签。

11、按相关规范对新风机组、循环机组的初效滤网进行清洁工作，并做好相关记录。

12、所有净化区域室内风机盘管每半年清洗、保养一次，并做好相关记录，如遇故障及时维修。

注：以上内容如有最新行业相关规定，按照最新标准执行。

三、维保工作补充要求

维保工作在做好满足感控及检测要求内容外，需完成以下工作：

1、按照国家标准的要求进行维修和保养工作，确保净化区域温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子等符合国家标准。

2、根据现场层流、净化系统运行中存在的问题，可以通过现场勘查情况，提供维保方案。维保服务计划和运行方案实施后应立即提交医院基建科室备案。日常运行应严格遵照方案实施，严禁擅自改变运行方式。维保单位应根据国家标准和医院实际情况做出详细、合理的维保方案，确保医院手术层流、净化系统正常运行天数不低全年天数的98%。

3、维保单位应制定详细、全面的应急预案，以应对出现的各种突发情况，保障医疗安全。

4、及时做好各种巡视、保养和维修更换记录，区域内科室管理人员及医院基建科签字确认，每季度对维保工作进行考核评价，考核不合格医院有权解除维保合同,具体工作考核由医院基建科负责牵头。

5、应严格按照运行方案完成设施设备（包含隐蔽区域管道等）的周、月、季度、年度检查维护保养等工作。做好相关记录，建立维保档案。对原始技术资料、保养记录、维修记录、零件更换等进行登记管理。巡视、保养、维修、更换记录等档案每月制定成册，提交纸质资料至医院基建科备案；新安装滤芯及配件必须做好更换时间标记；每次供应商更换滤芯、配件等必须留存影像资料提交基建科。成交供应商更换后的损坏配件及滤芯，由基建科及成交供应商共同做好时间标间、位置标记，并予以拍照留存。

6、保证现有设备无故障，运行状态良好；自控元器件视设备运行状态，故障及时修复更换；保证合同到期后设备无故障，运行状态良好移交给医院基建科。

7、应具有相应的管理制度，包括岗位人员工作职责、人员秩序维护制度、安全管理制度、质量考核机制等内容；岗位职责明确，制度清晰，考核机制完善，完全满足项目需求。其作业人员应主动遵守公司内部和医院相关各项规章制度，服从医院管理，严禁违章作业。

8、为保证设施设备运行安全，制定详细的应急管理制度、突发事件应急处置预案、突发卫生事件应急预案等措施；应急管理制度明确，预案完整，措施可行，满足项目需求，确保设备运行安全。故障发生后技术人员须保证第一时间到达现场处理维修。对报修故障可按照先抢修、后修复的原则迅速处理，确保不影响医院正常工作。

9、按照三甲医院的验收标准进行维修保养工作，并做好相关信息记录保存留档，以备查验。

10、除维持净化区域的正常使用功能外，必须满足洁净区域使用的规范要求，即：恒温恒湿、无尘无菌；保证所辖设备完好率100%；保证所辖设备维修成功率100%；保证所辖各系统运行良好率100%。

11、其他

（1）确保本次招标维保区域的温度、湿度、洁净度在正常使用范围、满足科室使用要求。

（2）在每次更换高效过滤器更换后自检一次（洁净度），以自检报告形式交予院方保存。

（3）对现有设备存在故障，成交供应商要负责及时维保维修，满足医院正常使用，质保期内的因其设备质量问题维修配件费用由原施工单位承担。

（4）在维保时间内所有的人工、保养耗材、检测及税费等全部包含在报价中，由成交供应商负责。注：以上成交供应商提供维保人员必须得到采购人认可。签订合同后进场服务前由采购人核查，若发现所配备人员有不符合条件的，采购人可无条件要求成交供应商更换人员。（检测频次及标准参照国家、省及本地相关规范和要求执行）

四、净化系统要求

具体维保的工作内容包括：冷热源设备、空调水系统、洁净空调系统、新风系统、强弱电及照明系统，门控系统，医气系统，给排水系统、净化空调系统、排风机组、PLC可编程智能控制系统、可交互空中成像设施。

1、冷热源设备（热泵模块机组）维保内容：

热泵模块机组年度维保检查机组制冷别的充注量，检査接口是否存在泄漏，对有泄露的机组应该査出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压对制冷不足的机组进行充注。检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔，检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检査各电磁阀的工作情况。检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、检查各接线端。检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑。检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

2、热泵机组每月定期保养内容：

检查冷冻油的润滑情况是否正常。制冷剂循环系统检查：检表机组吸气压力，制冷剂蒸发温度是否正常；检査机组排气压力、排气溫度和制冷剂冷凝温度是否正常。水系统检査：检査冷冻水进出水压力，压差及温度、温差是否在正常范围。检査冷冻水泵运行情况。检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。检査并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。检查校正各控制设定值。检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。对机组及控制元件进行外观检查。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作告书。

3、净化组合式空调机组维保内容：

净化组合式空调机组的年度保养内容检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。检查并调整风机皮带，必要时进行更换。检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。检查柜体表面，做好昉腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。用专业清洁剂清洗风柜表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。检査电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。检查比例积分阀的运行情况。检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。检査机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

4、净化组合式空调机组的月度保养内容：

检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。检査机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常,桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。检查比例积分阀的运行情况。检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

5、排风机的维保内容：

排风机的年度保养工作内容检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。检査风机电机绝缘情况；检査风机电源及各接线端。检査风机的运转电流是否正常。检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风拒安装良好。清理风机叶轮。检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

6、排风机的月度保养内容：检查风机电机轴承运行情况。检查风机电机绝缘情况。检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

7、空调水泵年度保养工作内容:

检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；按要率加注润滑油脂，使设备润滑良好。检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个升关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作。检查各阀门、止回阀、水锤汲纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

8、空调水泵月保养内容:

检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。检查各阀门、止回阀、水锤吸纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有項目的季度维保工作报告书。

9、空调冷热水系统维保内容

检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢。检查膨胀水箱补水浮球是否正常。检查系统中的水过滤器要三个月拆开清洁一次。半年检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。检查系统中压差调节阀是否正常。

10、净化空调风循环系统维保内容

定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况如有松动应及时紧固、必要时应进行更换。定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录定期进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。定期对防火阀，电动密闭阀、风量阀。定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件，各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，及时进行润滑和堵漏保养。每半年捡测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管，并根据检测数据进行保养维修或更换。定期应对洁净区域及辅助房的回风口清洗，每年应更换一次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。检查风管绝热层，如有超温。老化、破损须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护。检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。一般建议2年更换一次。每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。检查净化空调管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。

11、强弱电系统维保内容：

检查照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每天查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。检查背景音乐系统、呼叫系统工作时无噪音，是否满足使用要求；应保证监视器图像清晰，监视设备无尘，插件、端子牢固，控制器控制云台工正常；保证通话选择性〔向内通话受控、向外通话非受控）与通话清晰度。检查观片箱、书写台照明亮度是否正常,镇流器无损坏，活动部件完好无损；必要时应及时更换。检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换。定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。定期检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，应保持接触牢固并做好线路的保养工作。及时更换损坏的照明灯具、灯管及电子镇流器；每半年检测一次照度，如照度不能满足规范要求应及时更换老化的灯管及电子镇流器。定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

12、编程plc控制系统维保内容：

断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好。紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养。对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；送检温度计、压力表合格后方可再使用；检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换；检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。检查部分维修保养。清洁控制柜内灰尘，脏物。检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；交流接触器维修保养；清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物（但不要修锉触头），如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清除铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。热继电器维修保养；检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

检查热继电器上的绝缘盖板是否完好，如损坏应更换。自动空气开关维修保养；用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应烘干处理；清除灭弧罩内碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒（不做修锉）。信号灯、指示仪表面维修保养；检查各信号灯是否正常，如不亮则用更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调适，调整后偏差任然较大应更换。中间继电器、信号继电器维修保养；对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；PLC中央处理器、印刷线路板如出现问题，则申请外委维修。

13、给排水部分维修内容：

定期对水系统压力检查；定期对各下水口、排水管进行检查，避免堵塞；定期对各阀门、水嘴、水器具的性能检查；对各损坏部件及时报修（物业）。

14、电动医用门控制系统维保内容：

定期检查门体结构的紧固件是否有松动，并及时修复紧固；定期检查传送皮带的张紧度，若皮带松弛，应对其适度调整。皮带如磨损严重或有裂痕，需及时更换；定期检查并调整门体与门框间隙，不应擦挂和异响；定期检查防撞红外线工作状态是否正常，必要时应对该组件进行更换，防止人员被夹的现象发生；定期检查定向轨道有无异物并清除，防止卡轨和脱轨；检查控制器、电机和其他电气元件的电线接头是否松动、起弧点，如有发生应及时清理；必要时应进行更换。（本条款内容：维保单位发现问题及时通知物业进行维修，并负责维修后的相关检测）

五、维修保养的具体实施细则

1、定期对净化系统中净化机组及其它设备的运行情况作详细的记录（如：供回水管的温度、压差；高、中效的压差；机组内冷凝水排放情况；杀菌灯；手术室的温、湿度等），定期向采购人汇报，确保系统正常工作。

2、每周对净化机组的初效和手术室及ICU回风口清洁，并作详细的记录，及时进行更换处理。每个月对空调设备的例行保养。包括：机组内设备的清洁、消毒并作详细的记录供采购人检查。

配合采购人作菌落数检测（检测过程中全过程记录）。每个月对换热器、压缩机、空调水系统的排污处理，并作详细的记录，供采购人检查。每个月对管道井设备设施（二级稳压箱、流量计、氧气减压器、单向阀、截止阀等）维护保养，并作详细的记录，供采购人检查。每个季度对手术部净化系统进行一次全面的技术指标检测（湿温度、照度、噪声、尘埃粒子、压差、换气次数或风速）及设备机械传动部分润滑保养。技术指标未达到立即调整达到要求。

3、非成交维保单位责任造成的设备损坏（如：机房浸水、电压异常、水质过硬等导致设备的损坏）、正常的部件老化（如：空气处理机电机，风机等）及不可抗力因素造成的设备损坏（如：地震、雷击等），由此需要更换的材料及设备由采购人自行购置或委托成交供应商代购，成交供应商提供安装调试。

4、为采购人相关部门提供净化知识和产品设备日常保养知识等培训。

5、成交供应商在维保期间做好维修保养记录、送检记录等。

6、及时处理保养的设备日常运行出现的故障，定期检测层级并出具报告，确保各手术间、ICU及其他净化区域的尘埃粒子数、换气次数、压差、风速、照度、噪音、温湿度等检测数据，均在阜阳市疾病预防控制中心或第三方检测公司报告所规定的正常范围内，如有出入需立即处理，视情况采购人有要求赔偿的权力。

7、保养期内按照保养维护工作范围及标准展开工作，按照维保具体内容及细则对设备进行巡检、维修，并按月提交维修保养记录和相应的状态报告，并按要求于每年度至少进行一次大检修，同时提交年度检修报告。

8、根据采购人的要求，对委托的设备进行巡视检查，争取及早发现问题，排除故障，将问题消灭在萌芽状态，保证设备的运行。

9、更换配件须经采购人同意，须与采购人沟通好更换时间，确保在不影响医疗工作前提下进行。

10、日常工作内容：对净化区域内定期检查并记录所有风柜、风机电机、风机皮带、新风口过滤网，初、中效过滤器的压差，电加湿器系统工作参数是否正常。如有异常及时处理。定期检查并记录空压机系统运行状态并做详细记录，如有异常及时处理。检查净化区域照明状况，配件需要更换的及时更换。巡查各保养的设备运行状况，发现问题马上处理。

11、采购人要求的其他内容每月作安全运行例行检查，修复受损部分：检查室内电控箱，清理各触点接点，并对受损部分作修复；检查手术室情报控制面板；检查空气压缩机组系统运行状况；检查医用自动门运行状况；检查医用气体运行状况；检查冷冻水供回水管道；检查排水系统是否畅通；检查加湿器给水系统是否畅通；检查排风机的运行状况；定期检查手术室及ICU内的配套设备的运行情况，并做好检查记录。检查管道井设备设施（二级稳压箱、流量计、氧气减压器、单向阀、截止阀等）维护保养，并作详细的记录；提供巡检报告；采购人要求的其他内容等。（属物业服务范围内的及时通知物业进行维修）

12、每季度全面检查一次，修复受损部分，检查净化机组系统的运行状况；检查空气压缩机组系统压力是否正常；检查供回水管电动阀门及执行机构运行状况；视情况清洗风冷主机蒸发器；

检查检修灯光照明及其开关是否完好；检查自动门密封胶条是否完整、有弹性，是否有损坏；检查加热工作是否正常；检查热水过滤器是否脏堵，并进行清洗；检查风机电机是否须加注润滑油；检查风机减震弹簧是否正常；检查风机电机顶紧螺丝有否松动；检查自动控制系统；对机组进行一次保养，确保室外空调机组正常；更换初效过滤器；提供巡检报告；采购人要求的其他内容等。

13、每年工作内容更换亚高效过滤器等。

14、年检项目：（提供专业检测机构的检测报告）更换亚高效、高效过滤器；对风冷主机进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；对缺少冷媒的机组进行补充；冷却风扇电机解体注油；对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损；风机接口帆布口是否完好；对机组内部、外部进行全面清洗；清洗风机的蜗壳、叶轮，轴承加防锈油；检查皮带磨损情况，必要时予以更换；检查风机是否完好，必要时予以更换；对自控系统进行全面检查并校对温、湿度；提供巡检报告；采购人要求的其他内容等。

15、安全要求：合同期内成交供应商保证所维护保养的设备设施安全运行，对维保人员进行培训、管理和监督，杜绝由于设备故障影响医疗安全，杜绝发生安全生产事故。

六、过滤器质量要求

1、空气过滤器的材质、性能等参数必须符合最新国家标准《GB/T 14295－2019空气过滤器》和《GB/T13554－2020高效空气过滤器》规定，其产品通过第三方检测机构的产品认证。

2、初效空气过滤器：外框应采用坚固的铝合金板式框架，结构坚固平稳，保证过滤器在较差环境下亦不至于变形或损坏；滤网为阻燃性合成纤维，可多次清洗再利用；滤料为无纺布过滤棉，初阻力≤50Pa。3、中效空气过滤器：外框采用铝合金型材，结构坚固平稳，保证过滤器在较差环境下亦不至于变形或损坏；采用V形玻璃纤维滤袋结构，可清洗重复使用，初阻力≤120Pa，效率≥90%@0.5um。

3、亚高效过滤器：采用V形结构，塑料框外壳，超细玻璃纤维滤料，初阻力≤185Pa，效率≥90%@0.3um。

4、高效过滤器：所有尺寸高效过滤器采用铝合金外框，不绣钢护网，超细琉璃纤维滤料，无隔板高效过滤器为保证安装密封性，应使用聚胺酯PU或超低挥发性EPDM一体注塑成形密封条；有隔板高效过滤器应使用聚胺酯PU或超低挥发性EPDM一体注塑成形密封条，出于防火及稳固性考虑，必须使用铝箔板作为滤纸分隔物，效率≥99.99%@0.3um。

5、回风过滤网：采用铝合金外框，使用可多次清洗再利用的阻燃性合成纤维滤网及无纺布过滤棉滤料。

七、投标人能力要求：

1、按照国家相关规定，至少安排2名具有上岗资格（同时或分别具备制冷与空调作业证和电工作业证）的维保技术人员365天常驻医院，24小时值班。推荐供应商安排持有人社局或应急管理部门颁发的中级及以上（制冷空调系统安装维修工/电工）技能等级证书且维保经验丰富的专业人员驻点。

2、为保证安全作业，防止维保期内发生安全生产事故，严禁维保人员违法、违规、违章作业，确保作业人员具备安全作业技能。维保单位至少有一名主要负责人或安全管理人员具有应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考试合格证明（提供证书复印件），并对现场作业人员进行必要的安全培训、管理和监督。

- 3、维保工作要求的安全管理人员（1人）、维保技术人员（2人）和洁净检测人员（1人）必须为投标人正式员工（投标文件中提供投标人为以上人员缴纳的近近三个月中任意一个月的社保证明材料）并提供相关人员证书复印件。维保过程中未经医院允许不得自行变更维保人员。

4、采购人在对维保人员考核中，如发现维保人员技术能力不强、责任心不足、技术水平欠缺、安全意识薄弱、出现缺岗脱岗行为，供应商接采购人书面条件要求更换维保人员，则无条件予以更换维保人员，且更换维保人员如出现工资纠纷由供应商解决，如因上诉原因三次更换维保人员，采购人有权解除本合同。采购人解除本合同的，供应商赔偿采购人的全部损失。

5、采购人在对维保人员考核中，发现维保人员在岗期间出现酗酒、违规操作、存在重大安全风险行为，采购人有权解除本合同。采购人解除本合同的，供应商赔偿采购人的全部损失。

八、系统远程预警及管理功能

1、成交供应商无条件提供层流净化系统远程预警及管理功能，该系统具备提前预判设备安全及故障隐患，具体具备以下功能：层流净化系统在线监测实时预警功能；净化机组运行远程自控监测功能。

2、成交供应商需完成该系统设置工作，如完不成，采购人有权解除合同。

九、滤网推荐品牌：

美埃、灵洁、苏州华泰（上述品牌，为投标人报价时的参考品牌，合同签订后中标人可选用上述品牌，也可选用与上述品牌质量相当的产品，同时报业主单位确认。）

★注意事项：

1、净化UPS备用电源衰减更换、其他原因损坏、电量检测等（由医院总务科采购配件、物业进行更换、维保单位配合对安装后的备用电源进行检测、检查）；

2、净化区域内配电箱以后的供电系统、照明系统，自动门、手动门、洗手池等相关设备设施的维护保养由物业负责。中标单位负责维修后的相关检查、检测并做好记录；

3、净化区域内(所有气体维保/设备带，颍河东路院区仅到该区域管道井），2026年5月15日前颍河东路院区该区域因质量问题仍由原施工单位负责维修,2026年5月15日后中标单位无条件负责该区域维保工作，不予增加任何费用。所有气体设施管道、末端、控制箱、流量表、减压箱的查漏、维修、保养工作并做好记录；

4、净化区域内所有给排水设施维修保养工作由物业负责，中标单位负责维修后的相关检查巡察并做好记录；

★参照以上“阜阳市肿瘤医院净化区域维保服务采购项目采购需求内容”，对照注意事项，按照我院使用区域和未使用区域进行分项和汇总报价。

★未使用科室名称：妇产科产房、呼吸ICU室、门诊手术室、急诊科手术室、NICU室，以上5个科室进行单项报价；

手术室共26间位于8号楼3层，生活及办公区位于8号楼4层，设备间位于8号楼4层。A区12间手术室在使用，B区14间手术室暂未使用，针对A、B区域进行分项报价。

★未使用区域（参照下方附件）做待机维护，保证随时能够启用。未使用区域保护在合同总价内，未使用前审计结算费用时参照分项报价进行扣除，不予计算。如在合同履约期间该区域启用运行，参照未使用区域分项报价据实结算。

以下附件：为新风、循环风风柜数量及各种耗材情况说明。

| 附件：★ 一，营养科 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营养科循环风柜初效/中效/亚高过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | AHU-301 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 6个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 2 | 4 | 6个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 6个月换 |  |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  | 1 | 1 | 1 | 12个月换 |  |
|  | 592*287*292 |  | 2 | 2 | 2 | 12个月换 |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 |  |  |  |  |

说明

表中风柜编号AHU开头的均为手术室/走廊/辅房的的循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器12个月更换。

表中为营养科区域的循环风柜中，初效/中效/亚高过滤器的配置数量情况。

目前营养科位于2号楼3层，使用面积大约85m²，使用的高效过滤器各规格型号共9个，每2年更换一次。

| 二，介入导管室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介入导管室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-101 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 12 | 1个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 2 | 24 | 1个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 1 | 1 | 12 | 1个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 | 使用 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为介入导管室区域的新风风柜中，初效和中效过滤器的配置数量情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前介入导管室位于8号楼1层，使用面积大约640m²，没有高效过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 三，消毒供应室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒供应室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-201 | FAU-202 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 2 | 24 | 1个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 2 | 2 | 24 | 1个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 1个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 8 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 | 使用 |  |  |  |  |
| 消毒供应室循环风柜初效/中效/亚高过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | AHU-201 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 2 | 2 | 4 | 6个月换 |  |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 2 | 4 | 6个月换 |  |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 6个月换 |  |  |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  | 2 | 2 | 2 | 12个月换 |  |  |
|  | 592*287*292 |  | 2 | 2 | 2 | 12个月换 |  |  |
|  | 是否使用 |  | 使用 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号AHU开头的均为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为消毒供应室区域的风柜中，初效/中效/亚高过滤器的配置数量情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前消毒供应室位于8号楼2层，使用面积大约1250m²，使用的高效过滤器各规格型号共12个，每2年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四，检验科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-203 | FAU-204 | FAU-205 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 48 | 1个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 | 使用 | 使用 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为检验科区域的新风风柜中，初效和中效过滤器的配置数量情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前检验科位于8号楼2层，使用面积大约1450m²，没有高效过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 五，输血科 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输血科新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-206 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 12 | 1个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 |  |  |  |  |

说明

表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。

表中为检验科区域的新风风柜中，初效和中效过滤器的配置数量情况。

目前输血科位于8号楼2层，使用面积大约130m²，没有高效过滤器。

| 六，病理科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理科新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-401 | FAU-402 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 0 | 1 | 12 | 1个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 | 使用 |  |  |  |  |
| 病理科循环风柜初效/中效/亚高过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | AHU-401 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 1 | 0 | 0 | 3个月换 |  |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 2 | 4 | 6个月换 |  |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 2 | 4 | 6个月换 |  |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 1 | 0 | 0 | 6个月换 |  |  |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  | 1 | 1 | 1 | 12个月换 |  |  |
|  | 592*287*292 |  | 2 | 2 | 2 | 12个月换 |  |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为病理科区域的风柜中，初效/中效/亚高过滤器的配置数量情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前病理科位于8号楼4层，使用面积大约650m²，使用的高效过滤器各规格型号共10个，每2年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 七，内镜中心室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内镜中心室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-301 | FAU-302 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 2 | 24 | 1个月换 |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 0 | 2 | 24 | 1个月换 |
|  | 287*287*46/G4 |  | 1 | 0 | 1 | 12 | 1个月换 |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 8 | 3个月换 |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 0 | 2 | 8 | 3个月换 |
|  | 287*287*360/F8 |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 3个月换 |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 | 使用 |  |  |  |

说明

表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。

表中为内镜中心区域的新风风柜中，初效和中效过滤器的配置数量情况。

目前内镜中心室位于8号楼3层，使用面积大约900m²，没有高效过滤器。

| 八，妇产科产房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇产科产房新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-0501 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 12 | 1个月换 |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 0 | 0 | 1个月换 |
|  | 287*287*46/G4 |  | 1 | 0 | 0 | 1个月换 |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 0 | 0 | 3个月换 |
|  | 287*287*360/F8 |  | 1 | 0 | 0 | 3个月换 |
| 备注 | 是否使用 |  | 未使用 |  |  |  |

说明

表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。

表中为妇产科产房区域的新风风柜中，初效和中效过滤器的配置数量情况。

目前妇产科产房位于10号楼5层，使用面积大约420m²，没有高效过滤器。

| 九，综合ICU室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合ICU室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-301 | FAU-302 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 2 | 3 | 36 | 1个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 2 | 2 | 24 | 1个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 2 | 3 | 12 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 | 使用 |  |  |  |  |
| 综合ICU室循环风柜初效/中效/亚高过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | AHU-401 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 2 | 8 | 3个月换 |  |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 2 | 4 | 6个月换 |  |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 2 | 4 | 6个月换 |  |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 6个月换 |  |  |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  | 1 | 1 | 1 | 12个月换 |  |  |
|  | 592*287*292 |  | 0 | 0 | 0 | 12个月换 |  |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为综合ICU室区域的风柜中，初效/中效/亚高过滤器的配置数量情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前综合ICU室位于10号楼3层，使用面积大约1100m²，使用的高效过滤器各规格型号共5个，每2年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 十，静配中心室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静配中心室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  |  |  | 风柜编号 |  |  |  | FAU-401 | 过滤器数量 |  |  | 每年更换数量 |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 48 |  |  |  | 1个月换 |  |  |  |  |  |
|  | 592*287*46/G4 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1个月换 |  |  |  |  |  |
|  | 287*287*46/G4 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1个月换 |  |  |  |  |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 16 |  |  |  | 3个月换 |  |  |  |  |  |
|  | 592*287*360/F8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3个月换 |  |  |  |  |  |
|  | 287*287*360/F8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3个月换 |  |  |  |  |  |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 12个月换 |  |  |  |  |  |
|  | 592*287*292 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12个月换 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 是否使用 |  |  |  |  |  |  | 使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静配中心室循环风柜初效/中效/亚高过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  |  |  | 风柜编号 |  |  |  | AHU-401 | AHU-402 |  |  | 过滤器数量 |  |  |  | 每年更换数量 |  |  | 说明 |  |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 16 |  |  | 3个月换 |  |  |
|  | 592*287*46/G4 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3个月换 |  |  |
|  | 287*287*46/G4 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3个月换 |  |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 6个月换 |  |  |
|  | 592*287*360/F8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6个月换 |  |  |
|  | 287*287*360/F8 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6个月换 |  |  |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12个月换 |  |  |
|  | 592*287*292 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12个月换 |  |  |
| 备注 | 是否使用 |  |  |  |  |  |  | 使用 | 使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换亚高效过滤器每12个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为静配中心室区域的风柜中，初效/中效/亚高过滤器的配置数量情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前静配中心室位于6号楼4层，使用面积大约950m²，使用的高效过滤器各规格型号共23个，每2年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一，血液净化室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血透室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  |  | 风柜编号 |  |  | FAU-201 |  |  |  |  | 过滤器数量 |  |  | 每年更换数量 |  |  | 说明 |  |  |
| 初效过滤器 |  | 592*592*46/G4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 24 |  |  | 1个月换 |  |  |
|  |  | 592*287*46/G4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 24 |  |  | 1个月换 |  |  |
|  |  | 287*287*46/G4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1个月换 |  |  |
| 中效过滤器 |  | 592*592*360/F8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 3个月换 |  |  |
|  |  | 592*287*360/F8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 3个月换 |  |  |
|  |  | 287*287*360/F8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3个月换 |  |  |
| 备注 |  | 是否使用 |  |  |  | 使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为血透室区域的新风风柜中，初效和中效过滤器的配置数量情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前血透室位于6号楼2层，使用面积大约1100m²，没有高效过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二，呼吸ICU室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸ICU室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  |  |  |  | 风柜编号 |  | FAU-6301 |  |  | FAU-6302 |  |  | 过滤器数量 |  | 每年更换数量 |  |  | 说明 |  |
| 初效过滤器 |  | 592*592*46/G4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 60 |  |  | 1个月换 |  |
|  |  | 592*287*46/G4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 24 |  |  | 1个月换 |  |
|  |  | 287*287*46/G4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1个月换 |  |
| 中效过滤器 |  | 592*592*360/F8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 20 |  |  | 3个月换 |  |
|  |  | 592*287*360/F8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 3个月换 |  |
|  |  | 287*287*360/F8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3个月换 |  |
| 备注 |  | 是否使用 |  |  |  |  | 未使用 |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为呼吸ICU室区域的新风风柜未使用，进行定期待机维护处理，保证随时能够启用，正常使用时按规定更换过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸ICU室位于6号楼3层，目前未使用，使用面积大约1100m²，没有高效过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 十三，门诊手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊手术室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-8303 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 12 | 1个月换 |  |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |  |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |  |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 未使用 |  |  |  |  |  |
| 门诊手术室循环风柜初效/中效/亚高过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | AHU-8326 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |  |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 2 | 8 | 3个月换 |  |  |
|  | 287*287*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |  |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 6个月换 |  |  |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 2 | 4 | 6个月换 |  |  |
|  | 287*287*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 6个月换 |  |  |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  | 1 | 1 | 1 | 12个月换 |  |  |
|  | 592*287*292 |  | 2 | 2 | 2 | 12个月换 |  |  |
| 备注 | 是否使用 |  | 未使用 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号AHU开头的为循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为门诊手术室区域的风柜未使用，进行定期待机维护处理，保证随时能够启用，正常使用时按规定更换过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊手术室位于7号楼3层，目前未使用，使用面积大约420m²，使用的高效过滤器各规格型号共6个，每2年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 十四，急诊手术室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急诊手术室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | AHU-8101 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |
|  | 592*287*46/G4 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 6个月换 |
|  | 592*287*360/F8 |  | 1 | 1 | 2 | 6个月换 |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 6个月换 |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  | 1 | 1 | 1 | 12个月换 |
|  | 592*287*292 |  | 1 | 1 | 1 | 12个月换 |
| 备注 | 是否使用 |  | 未使用 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号AHU开头的为循环风柜。 |  |  |  |  |  |  |
| 表中为急诊手术室区域的循环风柜未使用，进行定期待机维护处理，保证随时能够启用，正常使用时按规定更换过滤器。 |  |  |  |  |  |  |
| 急诊手术室位于8号楼1层，目前未使用，使用面积大约240m²，使用的高效过滤器各规格型号共4个，每2年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |

| 十五，NICU室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NICU室新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器规格 |  | 风柜编号 | FAU-9601 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 1 | 1 | 12 | 1个月换 |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 1个月换 |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 1 | 1 | 4 | 3个月换 |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 3个月换 |
| 备注 | 是否使用 |  | 未使用 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的为新风风柜。 |  |  |  |  |  |  |
| 表中为NICU室区域的新风风柜未使用，进行定期待机维护处理，保证随时能够启用，正常使用时按规定更换过滤器。 |  |  |  |  |  |  |
| NICU室位于9号楼6层，目前未使用，使用面积大约260m²，没有高效过滤器。 |  |  |  |  |  |  |

| 十六、手术室在使用循环风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤器规格 | 循环风柜编号 | AHU-301 | AHU-302 | AHU-303 | AHU-304 | AHU-305 | AHU-306 |  | AHU-307 | AHU-308 |  | AHU-309 |  | AHU-317 |  | AHU-318 |  | AHU-319 |  | AHU-320 |  | AHU-323 |  | AHU-324 |  | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 44 | 176 | 3个月换 |
|  | 592*287*46/G4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 17 | 68 | 3个月换 |
|  | 287*287*46/G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 12 | 3个月换 |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 44 | 88 | 6个月换 |
|  | 592*287*360/F8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 17 | 34 | 6个月换 |
|  | 287*287*360/F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 6 | 6个月换 |
| 是否使用 |  | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 |  | 使用 | 使用 |  | 使用 |  | 使用 |  | 使用 |  | 使用 |  | 使用 |  | 使用 |  | 使用 |  |  |  |  |

| 手术室未使用循环风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤器规格 | 循环风柜编号 | AHU-310 | AHU-311 | AHU-312 | AHU-313 | AHU-314 | AHU-315 |  | AHU-316 |  | AHU-321 |  | AHU-322 |  | AHU-325 | 过滤器数量 | 每年更换数量 | 说明 |  |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 19 | 76 | 3个月换 |  |
|  | 592*287*46/G4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 48 | 3个月换 |  |
|  | 287*287*46/G4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 12 | 3个月换 |  |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 19 | 38 | 6个月换 |  |
|  | 592*287*360/F8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 24 | 6个月换 |  |
|  | 287*287*360/F8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6 | 6个月换 |  |
| 是否使用 |  | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |  | 未使用 |  | 未使用 |  | 未使用 |  | 未使用 |  |  |  |  |

说明

表中风柜编号AHU开头的均为手术室/走廊/辅房的的循环风柜，初效过滤器每3月更换，中效过滤器每6个月更换。

表中为手术室区域的循环风柜中初效/中效过滤器的配置数量。

手术室使用的面积大约2600m²，使用的手术室，走廊，辅房的高效器各规格型号大约142个，每2年更换1次。（26间手术室，本次体现数量为目前使用12间手术室）

未使用的风柜定期进行待机维护，保证随时能够启用，正常使用时按规定更换过滤器。

| 手术室在使用新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤器规格 |  | 新风风柜编号 | PAU-301 | PAU-302 | FAU- 303 | 过滤器数量 | 每年更换数量 |  | 说明 |
| 初效过滤器 | 592*592*46/G4 |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 144 |  | 1个月换 |
|  | 592*287*46/G4 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 |  | 1个月换 |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1个月换 |
| 中效过滤器 | 592*592*360/F8 |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 48 |  | 3个月换 |
|  | 592*287*360/F8 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |  | 3个月换 |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3个月换 |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |  | 12个月更换 |
|  | 592*287*292 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 12个月更换 |
| 备注 | 是否使用 |  | 使用 | 使用 | 使用 |  |  |  |  |

| 手术室未使用新风风柜初效/中效过滤器情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤器规格 |  | 新风风柜编号 | PAU-304 | PAU-305 | PAU-403 | 过滤器数量 | 每年更换数量 |  | 说明 |
| 初效 | 592*592*46/G4 |  | 4 | 4 | 2 | 10 | 120 |  | 1个月换 |
|  | 592*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |  | 1个月换 |
|  | 287*287*46/G4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1个月换 |
| 中效 | 592*592*360/F8 |  | 4 | 4 | 2 | 10 | 40 |  | 3个月换 |
|  | 592*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |  | 3个月换 |
|  | 287*287*360/F8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3个月换 |
| 亚高效 | 592*592*292 |  | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |  | 12个月更换 |
|  | 592*287*292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12个月更换 |
| 备注 | 是否使用 |  | 未使用 | 未使用 | 未使用 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中风柜编号FAU开头的风柜为新风风柜，初效过滤器每1月更换，中效过滤器每3个月更换，亚高效过滤器每12个月更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中为手术室区域的新风风柜中初效/中效过滤器/亚高效过滤器的配置数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未使用风柜定期进行待机维护，保证随时能够启用，正常使用时按规定更换过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |