第三章 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - （1）采购人按半年支付维保费，具体支付时间和金额为：维保费的付款周期为六个月，成交供应商每完成维保6个月后支付当期维保费用。采购人付款前成交供应商需提供等值等额维保费发票。 - （2）采购人需支付零部件费用的，支付时间为当次维保结束后、成交供应商提供等值等额发票后的七个工作日之内。 |
| 2 | 服务地点 | 阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）新区 |
| 3 | 服务期限 | 服务期限3年，合同签订按“1+1+1”方式进行，如果当前同期乙方对合同执行情况经考核为良好，执行下一合同期的合同，否则合同自行终止。合同期满，自行终止。 |

2.服务需求：

一、设备清单：

阜阳市肿瘤医院电梯维修维保服务项目，包括但不限于院区内70台电梯日常维修、维保等涉及与本项目相关的服务。电梯维保为半包形式（人为损坏及不可抗拒的因素除外，中标单位提供维保所需基本材料（导轨润滑油）及工具，中标单位负责单价500元及以内因正常磨损损坏的电梯配件更换维修）。

| 电梯清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内部编号 | 出厂编号 | 设备代码 | 所在位置 | 品牌 | 载重 (kg)/ 角 度 | 速度m/s | 层站（提升高度） |
| 1 | 1#-01 | 1137101837 | 44436023 | 1#楼西台 | 通力电梯 | 1000 | 1.75 m/s | 7/7 |
| 2 | 1#-02 | 1137101838 | 44436024 | 1#楼中台 | 通力电梯 | 1000 | 1.75 m/s | 7/7 |
| 3 | 1#-03 | 1137101839 | 44436025 | 1#楼东台 | 通力电梯 | 1000 | 1.75 m/s | 7/7 |
| 4 | 2#-01 | 1137101840 | 44436026 | 2#楼西北角西台 | 通力电梯 | 1000 | 1.75 m/s | 6/6 |
| 5 | 2#-02 | 1137101841 | 44436027 | 2#楼西北角东台 | 通力电梯 | 1000 | 1.75 m/s | 6/6 |
| 6 | 2#-03 | 1137101842 | 44436028 | 2#楼东南角西台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 7 | 2#-04 | 1137101843 | 44436029 | 2#楼东南角东台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 8 | 3#-01 | 1137101834 | 44435456 | 3#楼东台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 9 | 3#-02 | 1137101835 | 44435457 | 3#楼西台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 10 | 4#-01 | 1137145530 | 44255663 | 4#楼西侧 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 11 | 4#-02 | 220814 | 220814 | 4#楼杂物梯 | 捷特达电梯 | 250 | 1.00 m/s | 18/16 |
| 12 | 4#-03 | 1137132906 | 44532384 | 4#楼中间西台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 13 | 4#-04 | 1137132905 | 44532383 | 4#楼中间东台 | 通力电梯 | 1000 | 2.50 m/s | 15/15 |
| 14 | 4#-05 | 1137145529 | 44255662 | 4#楼大厅西侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 13/13 |
| 15 | 4#-06 | 1137145527 | 44255659 | 4#楼大厅东侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 13/13 |
| 16 | 4#-07 | 1137129812 | 44255661 | 4#楼大厅西侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 17 | 4#-08 | 1137129811 | 44255658 | 4#楼大厅东侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 18 | 4#-09 | 1137145528 | 44255660 | 4#楼大厅西侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 19 | 4#-10 | 1137145526 | 44255657 | 4#楼大厅东侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 20 | 6#-01 | 1137145519 | 44255650 | 6#楼西侧 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 21 | 6#-02 | 220812 | 220812 | 6#楼杂物梯 | 捷特达电梯 | 250 | 1.00 m/s | 13/13 |
| 22 | 6#-03 | 1137132904 | 44532382 | 6#楼中间西台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 23 | 6#-04 | 1137132903 | 44532381 | 6#楼中间东台 | 通力电梯 | 1000 | 2.50 m/s | 18/18 |
| 24 | 6#-05 | 1137145522 | 44255653 | 6#楼大厅西侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 16/16 |
| 25 | 6#-06 | 1137145525 | 44255656 | 6#楼大厅东侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 16/16 |
| 26 | 6#-07 | 1137145521 | 44255652 | 6#楼大厅西侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 27 | 6#-08 | 1137145524 | 44255655 | 6#楼大厅东侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 28 | 6#-09 | 1137145520 | 44255651 | 6#楼大厅西侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 29 | 6#-10 | 1137145523 | 44255654 | 6#楼大厅东侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 30 | 7#-01 | 1137102627 | 44255664 | 7#楼大厅西侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 31 | 7#-02 | 1137102630 | 44255665 | 7#楼大厅西侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 32 | 7#-03 | 1137102620 | 44255666 | 7#楼大厅东侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 33 | 7#-04 | 1137102632 | 44255667 | 7#楼大厅东侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 34 | 8#-01 | 1137110579 | 44436032 | 8#楼大厅东台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 5/5 |
| 35 | 8#-02 | 1137110580 | 44436033 | 8#楼大厅中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 5/5 |
| 36 | 8#-03 | 1137110581 | 44436034 | 8#楼大厅西台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 6/6 |
| 37 | 8#-04 | 1137110578 | 44436030 | 8#楼西南角 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 5/4 |
| 38 | 8#-05 | 1137158207 | 44436031 | 8#楼南侧中间 | 通力电梯 | 800 | 1.00 m/s | 2/2 |
| 39 | 8#-06 | 1137101836 | 44435458 | 8#楼东南角 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 3/3 |
| 40 | 8#-07 | 230507 | 230507 | 8#楼杂物梯 | 捷特达电梯 | 250 | 1.00 m/s | 2/2 |
| 41 | 9#-01 | 1137132892 | 44255671 | 9#楼西头 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 42 | 9#-02 | 220813 | 220813 | 9#楼杂物梯 | 捷特达电梯 | 250 | 1.00 m/s | 13/12 |
| 43 | 9#-03 | 1137132908 | 44532386 | 9#楼中间西台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 44 | 9#-04 | 1137132907 | 44532385 | 9#楼中间东台 | 通力电梯 | 1000 | 2.50 m/s | 18/18 |
| 45 | 9#-05 | 1137145544 | 44435461 | 9#楼大厅西侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 16/16 |
| 46 | 9#-06 | 1137145548 | 44435464 | 9#楼大厅东侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 16/16 |
| 47 | 9#-07 | 1137129822 | 44435460 | 9#楼大厅西侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 16/16 |
| 48 | 9#-08 | 1137129823 | 44435463 | 9#楼大厅东侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 16/16 |
| 49 | 9#-09 | 1137145542 | 44435459 | 9#楼大厅西侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 50 | 9#-10 | 1137145546 | 44435462 | 9#楼大厅东侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 18/18 |
| 51 | 扶梯-01 | 36112317 | 44255700 | 7#楼-2~-1层南台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 3.95 |
| 52 | 扶梯-02 | 36112318 | 44255701 | 7#楼-2~-1层北台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 3.95 |
| 53 | 扶梯-03 | 36112319 | 44255702 | 7#楼-1~1层北台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 6 |
| 54 | 扶梯-04 | 36112320 | 44255703 | 7#楼-1~1层南台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 6 |
| 55 | 扶梯-05 | 36112321 | 44255704 | 7#楼1~2层南台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 5.7 |
| 56 | 扶梯-06 | 36112322 | 44255705 | 7#楼1~2层北台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 5.7 |
| 57 | 扶梯-07 | 36112323 | 44255706 | 7#楼2~3层南台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 5.1 |
| 58 | 扶梯-08 | 36112324 | 44255707 | 7#楼2~3层北台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 5.1 |
| 59 | 扶梯-09 | 36112325 | 44255708 | 7#楼3~4层南台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 4.53 |
| 60 | 扶梯-10 | 36112326 | 44255709 | 7#楼3~4层北台 | 通力电梯 | 30° | 0.5m/s | 4.53 |
| 61 | 10#-01 | 1137132893 | 44255678 | 10#楼东南角 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 62 | 10#-02 | 220815 | 220815 | 10#楼杂物梯 | 捷特达电梯 | 250 | 1.00 m/s | 13/13 |
| 63 | 10#-03 | 1137132910 | 44532388 | 10#楼中间东台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 64 | 10#-04 | 1137132909 | 44532387 | 10#楼中间西台 | 通力电梯 | 1000 | 2.50 m/s | 15/15 |
| 65 | 10#-05 | 1137145534 | 44255677 | 10#楼大厅西侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 13/13 |
| 66 | 10#-06 | 1137145532 | 44255674 | 10#楼大厅东侧北台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 13/13 |
| 67 | 10#-07 | 1137129815 | 44255676 | 10#楼大厅西侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 13/13 |
| 68 | 10#-08 | 1137129814 | 44255673 | 10#楼大厅东侧中台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 13/13 |
| 69 | 10#-09 | 1137145533 | 44255675 | 10#楼大厅西侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |
| 70 | 10#-10 | 1137145531 | 44255672 | 10#楼大厅东侧南台 | 通力电梯 | 1600 | 1.60 m/s | 15/15 |

二、维保方案

对以上电梯设备，按国家标准，系统性检查设备，调整润滑各部件，并根据设备使用状态，对电梯的 (1)机械部份：曳引机、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电动和电机轴承、油封、刹车皮、轴承;(2)电气部分：控制柜、选层器和调速设备、平层设备、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、电控器、变压器、接触器、编码器、变频器；(3)井道部分：随行电缆、导向轮或复绕轮、钢丝绳、轿厢和对重导轨及缓冲器、上下限位开关、井道内开关、涨紧轮装配、补偿链装配、轿厢和对重导靴;(4)厅、轿门设备：轿厢和厅门机械锁、按钮、外召唤显示器、轿厢内方向指示器、门锁、门吊板、门导靴和强迫关门装置。自动开门机、轿厢门吊板、轿厢门触点称重设备，触板开关、光电、光幕、轿厢框架、空调、风扇和照明设备、应急照明及对讲机等以上全部设备及配件进行常规维修和保养，必要时进行更换（人为损坏及不可抗拒的因素除外，中标单位提供维保所需基本材料（导轨润滑油）及工具，中标单位负责单价500元及以内因正常磨损损坏的电梯配件更换维修）。

所有电梯统一维保时间，对于日常维保期间，维保单位须严格按照维保合同执行，维保前须通知电梯使用单位和电梯所有单位，维保完成后三方现场签字确认，留存档案。对于出现电梯故障困人等情况，维保单位须在15分钟内到达现场，按规定第一时间解救被困人员，对于电梯故障问题应当天解决，特殊需调配零部件的情况，3天内完成维修。

三、对电梯设备按半月、季度、半年、年度进行维护保养，维保内容及要求如下：

1、半月维保项目（内容）和要求：

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2、季度维保项目（内容）和要求：

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均勾，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁，调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

四、报价要求

## 1、根据采购内容和要求，报出投标总报价。根据采购文件的要求写明本项目的总报价金额（为完成采购文件要求的电梯维保费等内容所发生的一切总费用）。

## 2、响应报价以人民币为结算货币。须包括投标服务以及投标服务产生的采购、运输、人工、零部件、配件、保险、工具、水电费、辅材费、耗材费、安装、售后、限速器实验、税费等与电梯相关的所有费用。

## 五、其他要求

1、成交人实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保 养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如 需调整原保养计划，应提前3日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

3、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》（电梯安装维修工）。为有效实施保养计划，成交人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作， 并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。 供应商针对本项目配备的项目组成员（含项目负责人）： 具有有效期内的特种设备作业人员证（电梯安装维修工）不少于3人。 响应文件中提供证书扫描件或清晰复印件。

4、作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。

5、现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。

6、根据采购人的故障统计记录，成交人应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

7、协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

8、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

9、在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，协助采购人向特种设备检验机 构提出定期检验申请。

10、在电梯维保实施过程中导致的人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由维保单位承担 全部责任。

11、因电梯维保工作不到位导致的乘梯人员人身伤亡或设备损坏的，由维保单位承担主要 责任。

12、成交供应商须为维保作业人员购买保险，险种包括但不限于：公众及产品责任险等。

13、成交人须建立维保工作台账，包括但不限于：电梯信息、维保时间、维保项目、维保 人员、维保结果、故障类型、故障分析、解决时间等。

14、成交人需及时提供原厂正宗配件，并提供原厂配件购买发票，确保电梯设备的安全可靠性。

15、成交人严格执行电梯保养规范和电梯安全规范，使电梯设备始终以新梯的运行标准运行。

六、项目服务标准及要求

1、服务响应时间 1)服务范围内电梯设备数量为 70 台，中标单位必须提供 7*24 小时服务，并在接到急修电话后30 分钟内赶到现场处理故障，发生电梯关人故障半小时之内必须赶到现场，在有条件的情况下可为中标单位工作人员提供工作场所，存放常用备件、保养用具等物品，事后提交事故分析报告。

2)在正常工作时间(周一至周五上午 8:30 至下午 5:30,节假日除外)内，根据国家 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的要求和电梯性能特点对电梯设备进行半月保养，以及季度、 半年度、年度保养。

2、根据特种设备电梯维护保养规则 (TSG T5002-2017) 3)垂直电梯维护保养项目(内容)和要求：符合 TSG T5002-2017,附件 A 曳引与强制 驱动电梯维护保养项目(内容)和要求。 4)扶梯维护保养项目(内容)和要求：符合 TSG T5002-2017, 附件 D 自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求。

3、服务标准 5)应严格按照国家颁布的《中华人民共和国特种设备安全法》(2014 年 1 月 1 日)、 《中华人民共和国安全生产法》(最新修正版 2021 年 6 月 10 日)和当地方政府颁布《电 梯安全管理办法》等相关规定及规范、技术标准开展维保工作。中标单位在提供服务时 应严格遵守采购人有关的规章制度。 6)严格按照服务规定的内容提供维保服务。实施日常维护保养后的电梯应符合《中 华人民共和国特种设备安全法》、《电梯维护保养规则》(TSGT5002-2017)、《自动扶 梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899)和《电梯、自动扶梯和自动人行道 维修规范》(GB/T18775) 的相关规定，保证设备始终能够安全、正常运行，并且达到采 购服务约定和电梯产品说明书中的各种性能参数。 4、服务要求 1)服务期限内，电梯的维修保养项目不少于省市电梯质检部门要求的电梯日常维护 保养项目， 中标单位按要求提供月、季、年度电梯运行报告并完成月、季、半年、年 度保养，每月按时、按计划对电梯进行预防性的保养(每月不少于 2 次),每年九月份前 提报第二年大修计划。 2)中标人实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技 术要求。 3)现场作业人员应当取得相应的《特种设备安全管理和作业人员证》。为有效实施 保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人 员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。 4)维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保 记录。 5)中标单位参加采购单位组织的季度保养沟通会议。每半年提交电梯故障率分析报 告及维修保养报告；每半年对于电梯备件更换进行统计及分析原因，并提交具体分析报 告。根据采购人的故障统计记录，中标人应至少每半年一次提出《故障分析报告》。报 告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理 化建议。 6)通过有计划的检修、保养，保障电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件 的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生，及时向甲方提供电梯的安全隐患和保障电梯安全运行的合理建议和措施。保障电梯安全平稳运行。 7)自行配置工作所需的设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防 护措施，保障作业安全。 8)按照约定的维保方式，提供并在中标人大楼储备常用备品配件。 9)在保养期内应配合检验工作，中标单位保证并负责所保养的电梯能通过质量技术 监督部门及其他有关政府部门主持的年检验或相应的质量资格审核，所产生的各种检验 费用由中标人承担，若由于中标单位的原因而造成年检不合格，中标单位并需承担因电 梯年检不合格而造成的责任(包括安全使用责任及赔偿责任)。 10)中标单位在电梯维保合同服务期内，对存在的非维保责任故障，应及时书面通 知我方整改；当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时，应及时应当及时停止电 梯使用。 11)遇春节、国庆等节假日，中标单位应做好专项检查，并做好应急保障。 12)在进行维护和保养过程中，采购单位运维人员有权对中标单位维保工作进行监 督、确认。 13)服务期间应针对维保范围内电梯对采购单位运维人员免费提供不少于 4 次的电 梯使用培训。 14)维保中产生的各类废弃物，环境清理由中标单位负责按照当地环境管理法律法 规及有关规定予以处理。 15)因中标单位维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由中标单位承担 相关责任。 16)当发生由于设备故障而导致的乘客人身伤害事故时，由中标人依据政府部门事 故认定结论与受害者进行协商处理。 17)维保范围外的配件经双方签字确认后及时维修更换，不得影响电梯正常使用。 18)如遇贵方特殊任务，中标单位须按要求做好配合服务。 19)中标单位配件供应应向采购人提供绿色通道，优先处理确保维修时效性。 20)中标单位应完成当年度的市场监管部门的电梯审批程序，更换合格证。符合市 场监督局、特种设备监督检验中心等相关部门的维保要求并积极配合提供相关检查资料。 21)对更换下来的设备零配件交由采购人处理。