# 阜阳市肿瘤医院颍河东路院区地下室除湿机采购征询方案及造价附件

- 一、技术参数（相关参数均为拟定，如此参数存在异议、倾向性、通用市场不具备此参数、优于该方案等，请在方案中提出并予以说明）

- 除湿机（一）

| - 移动式除湿机（7台） |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 名称 | - 规格要求 | - 备注 |
| - 设备类型 | - 工业级冷冻式除湿机 | - 设备外接电缆线配备不少于10米，水管不少于10米 |
| - 供电电源 | - AC380V/50Hz 三相五线制 | - 电缆线≥6平方 |
| - 额定除湿量 | - ≥700L/D | - 30℃/RH80%工况 |
| - 适用面积 | - ≥1500㎡ | - 层高3m，常规密闭环境 |
| - 循环风量 | - ≥7500m³/h | - 单设备风机个数不少于5个 |
| - 额定输入功率 | - ≥15kw |  |
| - 最大输入功率 | - ≥20kw |  |
| - 工作环境湿度 | - 10-99% | - 湿度可调可设定自动开关机 |
| - 工作环境湿度 | - ±5% |  |
| - 噪音 | - ≤75dB(A) | - 1m处 |
| - 制冷剂 | - R410A或其他环保冷媒 |  |
| - 连续运行能力 | - 支持24h×365天连续无故障运行 |  |
| - 整机寿命 | - ≥10年 |  |

- 除湿机（二）

| - 移动式除湿机（1台） |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 名称 | - 规格要求 | - 备注 |
| - 设备类型 | - 工业级冷冻式除湿机 | - 设备外接电缆线配备不少于10米，水管不少于10米 |
| - 供电电源 | - AC380V/50Hz 三相五线制 | - 电缆线≥2.5平方 |
| - 额定除湿量 | - ≥200L/D | - 30℃/RH80%工况 |
| - 适用面积 | - ≥400㎡ | - 层高3m，常规密闭环境 |
| - 循环风量 | - ≥3000m³/h | - 单设备风机个数不少于3个 |
| - 额定输入功率 | - ≥3.5kw |  |
| - 最大输入功率 | - ≥4.5kw |  |
| - 工作环境湿度 | - 10-95% | - 湿度可调可设定自动开关机 |
| - 工作环境湿度 | - ±5% |  |
| - 噪音 | - ≤65dB(A) | - 1m处 |
| - 制冷剂 | - R410A或其他环保冷媒 |  |
| - 连续运行能力 | - 支持24h×365天连续无故障运行 |  |
| - 整机寿命 | - ≥10年 | - 放疗室内优选除湿机自动灭菌功能 |
| - 质保年限 | - 3年 |  |

- 二、设备整体、核心部件要求（相关参数均为拟定，如此参数存在异议、倾向性、通用市场不具备此参数、存在新规或新条款、优于该方案等，请在方案中提出并予以说明）

- 1、除湿机产品制造、检验、验收执行JB/T 7769—1995《除湿机》国家标准。全面贯彻执行ISO9001质量管理和质量保证系列标准。

- 产品设计、制造、安装、验收标准

《除湿机》GB/T 19411-2024

《一般用途离心通风机技术条件》GB/T  10563-2006

《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求 》GB 4706.32-2012

《家用和类似用途电器的安全通用要求》GB4706.1-2005

《工业通风机噪声限值》 JB/T  8690-2014

《压缩机、风机、泵、安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010

《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》 JB/T  7759.5-2013

《包装储运图示标志》 GB/T  191-2025

《机电产品包装通用技术条件》 GB  13384-2008

- 2、设备具备中国计量认证和中国合格评定国家认可委员会认证的第三方检测报告，表明设备安全、稳定、先进，包含CMA/CNAS双章认证，网上信息可追溯查询。

- 3、设备需能够至少36个月的质保，同时运行每年至少上门一次做全面维保、检查和培训，保障设备的良好运行。

- 4、设备出厂需出具出厂检测报告、合格证、说明书以及供应商认为必要的易损件。

- 5、本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供的设备是符合本技术规格及要求并满足有关国家最新标准的产品；当本技术规格及要求与国家最新标准不一致时，以国家最新标准为准；

- 6、供应商所提供的设备必须是全新的、未使用过的、技术是先进的、设备是可靠的、质量是优质的，且符合国家的医院地下车库安全生产相关标准。

- 7、工作原理：除湿机设备属于冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下潮湿空气凝结成水经水管排出，然后空气经过冷凝器升温后变成干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

- 8、脱保维修：除湿机设备需给出设备零件清单，并制定备件采购价格，避免后续售后服务设备维修时价格把控。

- 9、模式控制：除湿机采用中文触摸屏进行控制，用户只要设定好所需的湿度控制范围，机组即可按湿度优先的运行模式自动运行。机组配带湿度传感器，机身正面应有相对湿度显示。控制器具有掉电记忆功能。

- 10、湿度控制:湿度自动控制,自由设定,定时开机关机(1-24小时)，环境温度精确显示；具备高精度温湿度传感器

- 11、化霜功能:电子式温控自动除霜；机组具备低温自动化霜功能，5℃≤环境温度≤18℃时，按化霜模式运行除湿效果有保证。

- 12、蒸发器、冷凝器铜管：内螺纹铜管，采用高效二次沟槽内螺纹技术，加大导热面积翅片：采用开窗式亲水铝箔翅片，提高换热表面积。

13、保温层采用聚乙烯高发泡材料，导热系数小，耐水性高，抗老化、阻燃、无毒。

14、风机类型：高性能低噪音离心风机，具有风量大，静压高，噪音低和运转平稳的特点，采用前回风，顶送风形式

- 三、其他部件：

1、压缩机

类型：采用大金、三菱、海立、美芝等或等同知名品牌或涡旋式/双转子压缩机，禁止使用活塞式压缩机。

保护功能：具备高压、低压、过热、过载、缺相、压缩机具有不低于三分钟延时保护功能，保证压缩机的安全稳定运行，避免因频繁启停出现故障。

2、 换热器（蒸发器+冷凝器）

材质：两器迎面风速需满足≤2.6m/s，两器需选用≥9.52mm管径T型内螺纹铜管，厚度满足≥0.4mm，铝翅片厚度需满足≥0.12mm，蒸发器带清水膜处理；铝翅片应清洁、完好、无倾倒，铜管无破损变形。

换热效率：满足额定工况下除湿量要求，无结霜、结冰异常

3、风机系统

类型：采用外转子离心风机，大风量、低噪音、高静压，除湿机内不少于5个风机系统

3.4 排水系统

排水方式：重力排水、内置防渗漏接水盘，外接管道连续排水。

排水能力：满足设备最大除湿量下的连续排水需求，支持水管20米以上远程排放

防漏设计：配备溢水报警、防倒灌装置，避免积水损坏设备及环境

4、 机身结构

材质：采用加厚冷轧钢板，表面做静电喷塑防腐处理，防锈、防腐蚀、易清洁

防护等级：机身IP54，电机IP55，防尘、防溅水

检修设计：预留检修口，核心部件（压缩机、换热器、风机）可快速检修、更换

5、电气安全

防触电类别：I类，接地系统可靠，接地电阻≤4Ω

绝缘电阻：冷态绝缘电阻≥2MΩ，热态绝缘电阻≥1MΩ

泄漏电流：≤0.75mA，符合国家安全标准

保护功能：具备高低压保护、过载保护、过热保护、防冻保护、缺水保护、缺相保护、过流保护、短路保护、溢水报警等全维度保护

6、环保与材料要求

制冷剂：采用环保无氟制冷剂，符合国家环保政策

涂层：机身涂层环保无毒，符合医院卫生要求，耐酸碱、易清洁

噪音控制：符合国家工业企业噪音标准，不影响医院诊疗环境

- 设备带脚轮设计，移动方便，机身采用SPCC冷轧钢板，美观大方，具备工业设计美感，同时具备硬度高，抗氧化特点，有着更好的抗腐蚀功能，延长机组使用寿命。

- 设备设有接地装置，保证用电安全可靠。

- 随机资料包括安装使用及维护说明书，出厂测试报告，设备外观尺寸图，设备合格证，设备电气原理图，设备保修单。
10、冷凝水排，冷凝水排放应畅通，冷凝水排水管的高度应符合设计要求；蒸发器底部应设置有接水水盘，接水盘需贴PE保温棉，保温棉厚度≥3mm.

- 过滤网空气过滤网具备防水功能，可清洗重复使用，过滤网安装平整，牢固；过滤网应便于拆卸和更换。

- 报价单

| - 序号 | - 名称 | - 单价 | - 数量 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 除湿机（一） |  | - 7 |  |
| - 2 | - 除湿机（二） |  | - 1 |  |
| - 共计： |  |  |  |  |
| - 单位盖章 |  |  |  |  |